## Sheet1
XzDlId | JsJdJdId | JsJdZyId | JdXmId | GjxQz | JdYdXh | JdYdNr | JdYj | JdYq | JdJg
32 | 1 | 7 | 904 | Ⅱ | 1 | 1.省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统； | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.1 建设模式 省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统，实现国、 分、省各级系统的分布式部署，通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 904 | Ⅱ | 2 | 2.实现国、 分、省各级系统的分布式部署； | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.1 建设模式 省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统，实现国、 分、省各级系统的分布式部署，通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 904 | Ⅱ | 3 | 3.通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.1 建设模式 省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统，实现国、 分、省各级系统的分布式部署，通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 905 | Ⅱ | 1 | 1. 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的建设独立的县级电网调度控制系统； | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.1 建设模式 7.1.1 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的可建设独立的县级电网调度控制系统。 7.1.3 新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统，子系统采用广域分布式采集模式或远程终端模式接入地调主系统。 7.1.4 应结合配电网及配电自动化发展水平合理选择配网调度控制功能的实现方式。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 905 | Ⅱ | 2 | 2.新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统： 采用广域分布式采集模式时，由县调子系统实现就近范围内的厂站信息采集，由地调主系统实现数据的统一处理；对于电网规模较小的县级调度，可采用远程终端模式，在县调部署远程工作站实现电网的运行调度与控制。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.1 建设模式 7.1.1 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的可建设独立的县级电网调度控制系统。 7.1.3 新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统，子系统采用广域分布式采集模式或远程终端模式接入地调主系统。 7.1.4 应结合配电网及配电自动化发展水平合理选择配网调度控制功能的实现方式。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 905 | Ⅱ | 3 | 3.初期规模较小、不具备配电自动化主站的地区，配调功能可嵌入地区电网调度控制系统；后期随着配电自动化系统的建设发展，宜建设独立的基于配电自动化主站的配调功能，且能够与地区电网调度控制系统互联。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.1 建设模式 7.1.1 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的可建设独立的县级电网调度控制系统。 7.1.3 新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统，子系统采用广域分布式采集模式或远程终端模式接入地调主系统。 7.1.4 应结合配电网及配电自动化发展水平合理选择配网调度控制功能的实现方式。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 906 | Ⅱ | 1 | 1.省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 906 | Ⅱ | 2 | 2.国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 906 | Ⅱ | 3 | 3.省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 906 | Ⅱ | 4 | 4.对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 907 | Ⅱ | 1 | 1.地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.1.1 地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 9.1.2 地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 9.1.3 地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 907 | Ⅱ | 2 | 2.地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.1.1 地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 9.1.2 地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 9.1.3 地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 907 | Ⅱ | 3 | 3.地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.1.1 地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 9.1.2 地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 9.1.3 地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 908 | Ⅱ | 1 | 电网调度控制系统主站端电力二次系统安全防护应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”基本原则要求。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.2 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第14号《电力监控系统安全防护规定》1.2 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 909 | Ⅰ | 1 | 1.提出新建、改建和扩建调度自动化工程的必要性和可行性，进行技术方案论证和投资估算。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.8 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 909 | Ⅰ | 2 | 2.必要时设计部门提供对现有系统的测试评估报告，为工程的审批和立项提供依据。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.8 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 910 | Ⅰ | 1 | 1.可行性研究设计说明书（包括附图、设备材料清册）。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.11 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 910 | Ⅰ | 2 | 2.工程估算书。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.11 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 910 | Ⅰ | 3 | 3.本工程有关的技术专题报告（根据需要）。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.11 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 911 | Ⅱ | 1 | 智能电网调度控制系统功能应遵循Q/GDW 1680系列规范要求，建设统一的基础平台，实现实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理四大类核心应用。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.2 功能配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.5 软件要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 1 | 1.系统设备应根据系统体系架构及实际功能需求进行配置，便于扩展，设备运行应满足至少8年及以上时间的全寿命周期管理要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 2 | 2.系统硬件遵循冗余配置原则。关键节点宜采用服务器集群配置。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 3 | 3.应采用安全操作系统，并在生产控制大区的安全Ⅰ区、安全Ⅱ区和管理信息大区的安全Ⅲ区部署相互独立的关系数据库。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 4 | 4.系统网络应按照双网冗余配置，并具有良好的可扩展性。在生产控制大区，服务器网段、采集网段和人机网段应相对独立。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 5 | 5.系统应配置相互独立的磁盘阵列存储设备，分置于生产控制大区的安全Ⅰ区、安全Ⅱ区和管理信息大区，磁盘阵列控制器和电源应冗余配置，容量应满足电网模型、历史数据、应用数据等存储需求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 6 | 6.系统应配置图形工作站，用于调度、监控、维护、报表运行等，工作站数量以实际岗位设置和生产需要为准，并考虑适当的预留。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 912 | Ⅱ | 7 | 7.系统应配置统一的时间同步系统，支持北斗和GPS时间基准信号。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 913 | Ⅱ | 1 | 1.地区电网调度控制系统建设规模与容量设计应能满足本地区（含县公司）电网自动化数据采集与处理的要求，软硬件配置应满足系统远程互联后的功能及性能要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.2 功能配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.5 软件要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 913 | Ⅱ | 2 | 2.地区电网调度控制系统功能应遵循Q/GDW 1461规范要求，实现实时监控与分析、调度计划和调度管理三大类核心应用，并满足统一的数据接口规范要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.2 功能配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.5 软件要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 1 | 1.系统设备应根据系统体系架构及实际功能需求进行配置，便于扩展，设备运行应满足至少8年及以上时间的全寿命周期管理要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 2 | 2.应采用安全操作系统，并在生产控制大区和管理信息大区部署相互独立的关系数据库。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 3 | 3.系统网络应按照双网冗余配置，并具有良好的可扩展性。在生产控制大区，服务器网段、采集网段和人机网段应相对独立。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 4 | 4.地区电网调度控制系统至少应包括前置采集服务器、 数据库服务器、SCADA服务器、 AVC服务器、网络分析服务器、调度计划服务器、调度管理服务器、调控培训模拟服务器等。系统应配置相互独立的磁盘阵列存储设备，分置于不同的安全分区，容量满足电网数据、模型、图形存储等需求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 5 | 5.采用广域分布式采集模式建设的县调子系统应至少配置2台前置采集服务器。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 6 | 6.工作站应采用图形工作站，用于调度、监控、维护、报表运行工作站，工作站数量以实际岗位设置和生产需要为准，并考虑适当的预留。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 7 | 7.地区电网调度控制系统配置配网调度控制功能的，可配置独立的数据采集和数据处理服务器，并根据需要扩充磁盘阵列存储设备。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 914 | Ⅱ | 8 | 8.系统应配置统一的时间同步系统，支持北斗和GPS时间基准信号。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 915 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统应采用与主调系统完全相同的体系架构和基础平台，应满足Q/GDW 1680系列标准规范要求，应实现与调度控制运行相关的基础功能，并满足实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理四大类核心应用功能的扩展。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 915 | Ⅱ | 2 | 2.备调系统基础平台除实现系统管理等基本功能外，还应实现与主调系统之间的业务数据同步、责任分区与信息分流、主备切换等。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 915 | Ⅱ | 3 | 3.备调系统应具备与主调完全独立的电网频率采集和显示功能，并满足与主调AGC功能相同的各种控制模式的运行和切换要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 915 | Ⅱ | 4 | 5.备调系统应支持主调系统进行系统画面远程调阅和控制的要求，实现画面文件传输及相应的实时数据和历史数据展示，接收主调发送的控制命令并解析执行。 画面文件和图元文件应遵循DL/T 1230，数据通信应遵循DL/T 1233。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 916 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统设备应独立于主调系统，具体配置应参照省级及以上智能电网调度控制系统的设备配置原则。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 916 | Ⅱ | 2 | 2.备调系统应配备独立于主调的网络设备、二次安全防护设备及时间同步装置。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 917 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统必须遵循DL/T 1171、DL/T 1230、DL/T 1233等统一的技术标准和规范，应实现与控制运行相关的SCADA、AVC等基础功能，并满足实时监控与分析类应用功能的扩展。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 917 | Ⅱ | 2 | 2.备调系统除实现系统管理等基本功能外，还应实现与主调系统之间的业务数据同步、责任分区与信息分流、主备切换等。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 917 | Ⅱ | 3 | 4.备调系统应支持主调系统进行系统画面远程调阅和控制的要求，实现画面文件传输及相应的实时数据和历史数据展示， 接收主调发送的控制命令并解析执行。 画面文件和图元文件应遵循DL/T 1230，数据通信应遵循DL/T 1233。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 918 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统应配置前置服务器、SCADA服务器、AVC服务器、数据库服务器、工作站、网络设备和监控系统安防设备等，配置安全操作系统、SCADA软件、AVC软件和数据库等。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 918 | Ⅱ | 2 | 2.应在省调配置地调备调业务的专用工作站。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 919 | Ⅱ | 1 | 备调系统应具备独立的数据采集监控上下行通信通道， 并与主调系统具备可靠的互联互通条件，实现同步运行和免维护管理。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 920 | Ⅱ | 1 | 调度自动化主站系统应采用专用的、冗余配置的不间断电源装置(UPS) 供电，不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.4 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 921 | Ⅱ | 1 | 1.实时控制系统、有实时控制功能的业务模块以及未来有实时控制功能的业务系统应置于控制区。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.3 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 921 | Ⅱ | 2 | 2.不允许把应当属于高安全等级区域的业务系统或其功能模块迁移到低安全等级区域；但允许把属于低安全等级区域的业务系统或其功能模块放置于高安全等级区域。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.3 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 922 | Ⅱ | 1 | 1.生产控制大区的安全等级高于管理信息大区。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.4 Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》6.1.1.2 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 922 | Ⅱ | 2 | 2.其中控制区中关键业务系统的安全等级相当于《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中安全保护等级的第3级或第4级。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.4 Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》6.1.1.2 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 922 | Ⅱ | 3 | 3.应组织相关部门和信息安全专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.4 Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》6.1.1.2 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 1 | 1.禁止生产控制大区内部的E—Mail服务，禁止控制区内通用的WEB服务。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 2 | 2.允许非控制区内部业务系统采用B/S结构，但仅限于业务系统内部使用。允许提供纵向安全WEB服务，可以采用经过安全加固且支持HTTPS的安全WEB服务器和WEB浏览工作站。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 3 | 3.生产控制大区重要业务（如SCADA/AGC、电力市场交易等）的远程通信必须采用加密认证机制。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 4 | 4.生产控制大区内的业务系统间应该采取VLAN和访问控制等安全措施，限制系统间的直接互通。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 5 | 5.生产控制大区的拨号访问服务，服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统，并采取加密、认证和访问控制等安全防护措施。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 6 | 6.生产控制大区边界上可以部署入侵检测系统IDS。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 7 | 7.生产控制大区应部署安全审计措施。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 923 | Ⅱ | 8 | 8.生产控制大区应该统一部署恶意代码防护系统，采取防范恶意代码措施。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 924 | Ⅰ | 1 | 1.对首次入网的供应商应对其资质、生产能力和水平进行评估，对产品质量进行抽检，并提供评估报告。 | 国家电网运检〔2013〕859号 《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（供应商考察、评估报告、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 924 | Ⅰ | 2 | 2.对在运设备运行质量、服务质量以及抽检结果提出书面报告，并纳入供应商评估。 | 国家电网运检〔2013〕859号 《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（供应商考察、评估报告、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 924 | Ⅰ | 3 | 3.对明令停止供货（或停止使用）、不满足预防事故措施、未经鉴定、未经入网检测或入网检测不合格的产品，技术监督办公室以告警单形式提出书面禁用意见。 | 国家电网运检〔2013〕859号 《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（供应商考察、评估报告、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 925 | Ⅱ | 1 | 1.所有参与公司招投标的自动化系统和设备，都必须通过产品的功能、性能及安全性检测，并提交证明材料。 | 调自〔2012〕221 号《关于开展电网调度自动化系统和设备测试工作的通知》 Q/GDW 11205—2014《电网调度自动化系统软件通用测试规范》 Q/GDW 11206—2014《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 925 | Ⅱ | 2 | 2.电网调度自动化系统软件测试对象包括适用于各级电网的调度技术支持系统基础平台，实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理类应用软件，以及安全操作系统、关系数据库、地理信息系统客户端等基础软件。 | 调自〔2012〕221 号《关于开展电网调度自动化系统和设备测试工作的通知》 Q/GDW 11205—2014《电网调度自动化系统软件通用测试规范》 Q/GDW 11206—2014《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 925 | Ⅱ | 3 | 3.通用计算机硬件设备检测对象包括调度数据网路由器和交换机、局域网交换机、机架式服务器、刀片式服务器、图形工作站、磁盘阵列和机柜等。 | 调自〔2012〕221 号《关于开展电网调度自动化系统和设备测试工作的通知》 Q/GDW 11205—2014《电网调度自动化系统软件通用测试规范》 Q/GDW 11206—2014《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 926 | Ⅱ | 1 | 应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》的相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 927 | Ⅱ | 1 | 应满足Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》的相关要求 | Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 928 | Ⅱ | 1 | 1.主站硬件，包括服务器、工作站、网络设备和配套设备等，均应采用当时的主流技术通用产品，应考虑可靠性、可维护性、开放性和可扩性要求。 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 928 | Ⅱ | 2 | 2.应满足GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》、GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》的相关要求。 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 929 | Ⅱ | 1 | 应满足《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备 专用技术规范》相关要求 | 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—百兆型入侵检测装置 专用技术规范》 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—拨号加密认证装置 专用技术规范》 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—加密卡 专用技术规范》 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—物理隔离装置—正向隔离装置 专用技术规范》 | 查阅资料（备案、认证、、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 930 | Ⅳ | 1 | 1.应符合调度自动化专业有关规程规定，并经相关调度自动化管理部门同意。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 国家电网运检〔2013〕859号《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 930 | Ⅳ | 2 | 2.应监督设备制造过程中订货合同和有关技术标准的执行情况。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 国家电网运检〔2013〕859号《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 931 | Ⅳ | 1 | 应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》的相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告、开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 932 | Ⅳ | 1 | 应满足Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》的相关要求 | Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告、开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 933 | Ⅳ | 1 | 1.主站硬件，包括服务器、工作站、网络设备和配套设备等，均应采用当时的主流技术通用产品，应考虑可靠性、可维护性、开放性和可扩性要求 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 933 | Ⅳ | 2 | 2.应满足GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》、GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》的相关要求 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 934 | Ⅳ | 1 | 1、应至少提供软件需求规格说明、接口需求规格说明、系统/子系统设计说明、软件设计说明、接口设计说明、数据库设计说明、用户手册、测试计划、测试报告、软件版本说明等。 | GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》 | 查阅资料（开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 934 | Ⅳ | 2 | 2、各类文档的编制应满足GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》的相关要求。 | GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》 | 查阅资料（开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 934 | Ⅳ | 3 | 3、软件需求规格说明还应满足GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》的相关要求。 | GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》 | 查阅资料（开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 935 | Ⅳ | 1 | 1.主站软件测试过程应包括：测试策划、测试计划、测试执行、测试总结，并形成相应的测试文档。 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 935 | Ⅳ | 2 | 2.应对测试进行过程管理和配置管理。 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 935 | Ⅳ | 3 | 3.测试过程应包括单元测试、集成测试、配置项测试、系统测试、验收测试，并进行相应的回归测试。验收测试环节可在设备验收阶段开展。 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 935 | Ⅳ | 4 | 4.依据Q/GDW 1461、Q/GDW 1680规范测试主站软件功能及性能指标 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 936 | Ⅳ | 1 | 1.测评、著作权、上线版本应保持一致； | Q/GDW 597—2011 《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.2 开发阶段安全管理 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 936 | Ⅳ | 2 | 2.使用配置管理系统，明确标识所有的配置项； | Q/GDW 597—2011 《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.2 开发阶段安全管理 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 936 | Ⅳ | 3 | 3.开发者应提供用于保护软件系统设计和实现的保密性域完整性所必需的人员方面的安全措施 | Q/GDW 597—2011 《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.2 开发阶段安全管理 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 937 | II | 1 | 省级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 938 | II | 1 | 地区级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 939 | II | 1 | 省级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 940 | II | 1 | 地区级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 941 | II | 1 | 主站系统硬件设备验收应满足Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》相关要求 | Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 942 | II | 1 | 主站安全防护验收应满足电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案的相关要求 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案的相关要求 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 943 | II | 1 | 调度自动化主站系统应采用专用的、冗余配置的不间断电源装置(UPS) 供电，不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.4 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 6 | 7 | 944 | Ⅲ | 1 | 新安装的自动化系统和设备必须具备相关技术资料 | GL/T 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 7.1 资料管理 7.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： a) 设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图、竣工安装图、技术说明书、远动信息参数表、 设备和电缆清册等）； b) 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书、操作手册、软件备份、设备合格证明、质 量检测证明、软件使用许可证和出厂试验报告等）； c) 工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书、设计联络和工程协调会议纪要、工厂验 收报告、现场施工调试方寒、调整试验报告、遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。 | 查阅资料（调试方案、分项测试内容、设计图纸） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 6 | 7 | 945 | Ⅲ | 1 | 1.主站系统设备安装应牢固可靠，运行设备应标有规范的标志牌； | 《国家电网公司省级以上调控机构安全生产保障能力评估办法》附表7 | 查阅资料/现场查看（调试报告、调试方案、标志牌） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 6 | 7 | 945 | Ⅲ | 2 | 2.连接各运行设备间的动力/信号电缆（线）应整齐布线，电缆（线）两端应有标志牌。 | 《国家电网公司省级以上调控机构安全生产保障能力评估办法》附表7 | 查阅资料/现场查看（调试报告、调试方案、标志牌） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 946 | I | 1 | 应满足相关DL/T 634.5104—2009、DL/T 476—2012相关要求 | DL/T 634.5104—2009《远动设备及系统—第5—104部分：传输规约 采用标准传输规约集的IEC60870—5—101网络访问》 DL/T 476—2012《电力系统实时数据通信应用层协议》 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 947 | I | 1 | 1.应满足DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》相关要求 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 947 | I | 2 | 2.凡参与电网AGC、AVC调整的发电机组，在新机组进入商业化运营前或监控系统改造投产前，必须经过对其有调度管辖权的电力调度机构组织进行的系统联合测试。测试前发电厂应向电力调度机构提出进行系统联合测试的申请，并提供机组有关现场试验报告；系统联合测试合格后，由电力调度机构以书面形式通知发电厂 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 947 | I | 3 | 3.凡参与电网 AVC 调整的变电站，在变电站投运前，应由对其有设备监控权的电力调度机构组织对站内电压无功设备（包括变压器分接头、并联电容器/电抗器、静止无功补偿器）进行联合测试，测试合格后方允许投入AVC控制。 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 947 | I | 4 | 4.凡参与AGC、AVC调整的单位必须保证相关设备的正常投入，除紧急情况外，未经调度许可不得擅自改变其运行状态和运行参数。 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 948 | I | 1 | 应满足Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1中相关要求 | Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 949 | I | 1 | 应满足Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1中相关要求 | Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 950 | I | 1 | 应满足Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1中相关要求 | Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 951 | I | 1 | 应编制系统安全防护应急预案，定期组织演练，做好预案的动态更新和修订工作。 | 《国家电网公司电力二次系统安全防护管理规定》7.38 | 查阅资料（调试报告、应急预案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 952 | I | 1 | 省级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 953 | I | 1 | 地区级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 954 | I | 1 | 省级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 955 | I | 1 | 地区级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 956 | I | 1 | 主站系统硬件设备验收应满足Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》相关要求 | Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 957 | I | 1 | 1.上线前要对用户、内部操作人员及维护人员进行必要的培训，包括安全功能方面的培训； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 957 | I | 2 | 2.上线前应该制定严密的回退措施，包括相关系统的回退措施； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 957 | I | 3 | 3.系统上线后由开发单位进行服务承诺，并提交服务承诺书，支持应相应的软件后续维护工作和对安全事故的应急响应； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 957 | I | 4 | 4.系统应包含有关诶案件安全配置的使用说明和推荐配置 | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 958 | I | 1 | 1.自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.1 现场管理制度和人员要求 5.1.1 自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度，内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、设备和功能停复役管理、缺陷管理、安全管理、新设备移交运行管理等。 5.1.2 投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。 5.1.5 运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可上岗。脱离岗位半年以上者，上岗前应重新进行考核。新设备投入运行前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训和技术考核。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 958 | I | 2 | 2.投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.1 现场管理制度和人员要求 5.1.1 自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度，内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、设备和功能停复役管理、缺陷管理、安全管理、新设备移交运行管理等。 5.1.2 投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。 5.1.5 运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可上岗。脱离岗位半年以上者，上岗前应重新进行考核。新设备投入运行前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训和技术考核。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 958 | I | 3 | 3.运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试。 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.1 现场管理制度和人员要求 5.1.1 自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度，内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、设备和功能停复役管理、缺陷管理、安全管理、新设备移交运行管理等。 5.1.2 投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。 5.1.5 运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可上岗。脱离岗位半年以上者，上岗前应重新进行考核。新设备投入运行前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训和技术考核。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 959 | I | 1 | 1.无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； | GB/T 13730—2002《地区电网调度自动化系统》 3.1工作条件及环境条件 3.1.2 主站环境要求 a）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； c）计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 3.2电源要求 3.2.2主站不间断电源 主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | 查阅资料（管理制度、技术规范书） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 959 | I | 2 | 2.计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 | GB/T 13730—2002《地区电网调度自动化系统》 3.1工作条件及环境条件 3.1.2 主站环境要求 a）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； c）计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 3.2电源要求 3.2.2主站不间断电源 主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | 查阅资料（管理制度、技术规范书） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 959 | I | 3 | 3.主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | GB/T 13730—2002《地区电网调度自动化系统》 3.1工作条件及环境条件 3.1.2 主站环境要求 a）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； c）计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 3.2电源要求 3.2.2主站不间断电源 主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | 查阅资料（管理制度、技术规范书） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 960 | I | 1 | 1.应用软件正式投入运行后，应指定专人对应用软件进行管理，删除或者禁用不使用的系统默认账户，更改默认口令； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.6 运行维护和废弃阶段安全管理 6.6.1 应用软件正式投入运行后，应指定专人对应用软件进行管理，删除或者禁用不使用的系统默认账户，更改默认口令。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 961 | I | 1 | 1.运行维护和值班人员应严格执行相关的运行管理制度； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 961 | I | 2 | 2.自动化系统的专责人员应定期对自动化系统和设备进行巡视、检查、测试和记录； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 961 | I | 3 | 3.主站在进行系统的运行维护时，如可能会影响到向调度员提供的自动化信息时，自动化值班人员应提前通知值班调度员，获得准许并办理有关手续后方可进行；如何能会影响到向相关调度机构传送的自动化信息是，应提前通知相关调度机构自动划值班人员并办理有关手续后方可进行； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 961 | I | 4 | 4.属于对运行中的自动化系统、设备、数据网络配置、软件或数据库等作重大修改 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 961 | I | 5 | 5.应满足《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13中的相关要求 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 962 | I | 1 | 1.应满足《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.21中的相关要求 | 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.21 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、维护工作报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 963 | I | 1 | 1.应满足《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.22.1、5、7、8、9中的相关要求 | 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.22.1、5、7、8、9 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、维护工作报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 10 | 7 | 964 |  | 1 | 旧设备永久退出运行，应履行相应的手续。 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.4 投运和退役管理 5.4.9 主站系统投入运行或旧设备永久退出运行，应履行相应的手续。 | 查阅资料（管理规定/退役报废记录） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 10 | 7 | 965 |  | 1 | 应用软件废弃时，应确保系统中的所有数据被有效转移或可靠销毁。 | Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.6 运行维护和废弃阶段安全管理 6.6.6 应用软件废弃时，应确保系统中的所有数据被有效转移或可靠销毁，并确保系统更新过程中是在一个安全、系统化的状态下完成。 | 查阅资料（管理规定/退役报废记录） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
33 | 1 | 9 | 966 | Ⅲ | 1 | 待安装的电能计量装置应按照计量电量多少和计量对象的重要程度进行合理分类，电能计量装置按计量对象重要程度和管理需要分为五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1a）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 1 | 9 | 967 | II | 1 | 1、采集终端外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震等）是否满足展要求； | 1、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第1部分：专变采集终端技术规范》（Q/GDW 1374.1-2013）4； 2、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第2部分：集中抄表终端技术规范》（Q/GDW 1374.2-2013）4； 3、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第3部分：通信单元技术规范》（Q/GDW 1374.3-2013）5； 4、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第1部分：专变采集终端型式规范》（Q/GDW 1375.1-2013）5、8； 5、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第2部分：集中器型式规范》（Q/GDW 1375.2-2013）5、8； 6、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第3部分：采集器型式规范》（Q/GDW 1375.3-2013）5、7； 7、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）4； 8、《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）4。 | 1、查阅相关文件资料； 2、现场验证 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 1 | 9 | 967 | II | 2 | 2、采集终端额定电流、额定电压、短路电流等是否满足要求。 | 1、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第1部分：专变采集终端技术规范》（Q/GDW 1374.1-2013）4； 2、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第2部分：集中抄表终端技术规范》（Q/GDW 1374.2-2013）4； 3、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第3部分：通信单元技术规范》（Q/GDW 1374.3-2013）5； 4、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第1部分：专变采集终端型式规范》（Q/GDW 1375.1-2013）5、8； 5、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第2部分：集中器型式规范》（Q/GDW 1375.2-2013）5、8； 6、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第3部分：采集器型式规范》（Q/GDW 1375.3-2013）5、7； 7、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）4； 8、《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）4。 | 1、查阅相关文件资料； 2、现场验证 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 1 | 9 | 968 | Ⅳ | 1 | 采集终端的设备选型、区域配置等是否合理 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》第四章 | 查阅资料，包括工程可研报告和相关批复，属地电网规划等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 969 | III | 1 | 1.贸易结算用电能计量点设置在购售电设施产权分界处。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 969 | III | 2 | 2.当用电客户采用2个及以上电源供电时，每个电源受电点应分别设置电能计量装置。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 969 | III | 3 | 3.分电能计量点应按不同电价类别分别设置，电能计量装置应安装在执行不同电价受电装置出线处，采用总表加分表的计量方式。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 969 | III | 4 | 4.考核用电能计量点，根据需要设置在电网企业或发、供电企业内部用于经济技术指标考核的各电压等级的变压器侧、输电和配电线路端以及无功补偿设备处。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 1 | 1、贸易结算用的电能计量装置是否设置在供用电设施的产权分界处； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 2 | 2、经互感器接入的贸易结算用电能计量装置是否按计量点配置电能计量专用电压、电流互感器或二次绕组，并配置专用二次接线盒及试验接线盒； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 3 | 3、Ⅰ类电能计量装置、计量单机容量100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网企业之间购销电量的110kV及以上电能计量装置，宜配置型号、准确度等级相同的计量有功电量的主副两只电能表； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 4 | 4、检查电压互感器二次回路中隔离开关辅助接点以及快速自动空气开关的配置情况； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 5 | 5、互感器额定二次负荷的选择应保证接入其二次回路的实际负荷在25％～100％额定二次负荷范围内。二次回路接入静止式电能表时，电压互感器额定二次负荷不宜超过10VA，额定二次电流为5A的电流互感器额定二次负荷不宜超过15VA，额定二次电流为1A的电流互感器额定二次负荷不宜超过5VA。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8～1.0；电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 6 | 6、 经电流互感器接入的电能表，其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30％，其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120％左右。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 7 | 7、 电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右，至少应不小于30%。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 970 | V | 8 | 8、电能计量装置应能接入用电信息信息采集或电能量采集系统。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 971 | V | 1 | 1、Ⅰ类电能计量装置：有功电能表0.2S级，无功电能表2级，电压互感器0.2级，电流互感器0.2s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 971 | V | 2 | 2、Ⅱ类电能计量装置：有功电能表0.5S级，无功电能表2级，电压互感器0.2级，电流互感器0.2s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 971 | V | 3 | 3、Ⅲ类电能计量装置：有功电能表0.5S级，无功电能表2级，电压互感器0.5级，电流互感器0.5s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 971 | V | 4 | 4、Ⅳ类电能计量装置：有功电能表1级，无功电能表2级，电压互感器0.5级，电流互感器0.5s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 971 | V | 5 | 5、Ⅴ类电能计量装置：有功电能表2级，电流互感器0.5s（按需）的准确度等级。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 972 | III | 1 | 1、接入中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相三线有功、无功或多功能电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相四线有功、无功或多功能电能表。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 972 | III | 2 | 2、接入中性点绝缘系统的电压互感器，35kV及以上的宜采用Y/y方式接线；35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器，宜采用Y0／y0方式接线，其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 972 | III | 3 | 3、 三相三线制接线的电能计量装置，其2台电流互感器二次绕组与电能表之间应采用四线连接。三相四线制接线的电能计量装置，其3台电流互感器二次绕组与电能表之间应采用六线连接。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 972 | III | 4 | 4、 在3/2 断路器接线方式下，参与“和相”的2台电流互感器，其准确度等级、型号和规格应相同，二次回路在电能计量屏端子排处并联，在并联处一点接地。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 972 | III | 5 | 5、 低压供电，计算负荷电流为60A及以下时，宜采用直接接入式电能表；计算负荷电流为60A以上时，宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 973 | III | 1 | 应具有设计审查记录。设计审查的内容包括计量点、计量方式（电能表与互感器的接线方式，电能表的型式、装设套数）的确定；电能计量器具的功能、规格、准确度等级、互感器二次回路及附件、安装条件的审查，以及电能信息采集终端等相关设备的技术要求及选用、安装条件的审查等 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》7.1 | 查阅资料，包括设计审查记录/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 3 | 9 | 974 | IV | 1 | 1、 电能计量器具的订货，应根据审查通过的电能计量装置设计所确定的功能、规格、准确度等级等技术要求组织招标订货。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448) 7.2 | 查阅资料，包括招标技术文件、订货合同等文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 3 | 9 | 974 | IV | 2 | 2、 订购的电能计量器具应取得符合相关规定的型式批准（许可），具有型式试验报告。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448) 7.2 | 查阅资料，包括招标技术文件、订货合同等文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 3 | 9 | 975 | IV | 1 | 对供应商的经营实力、质量管理水平、研发生产能力、履约服务能力、运行业绩、产能等方面的综合评价 | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十三条 | 查阅资料，包括供应商评估报告 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 976 | IV | 1 | 1、采集终端招标前全性能试验：是否按照公司技术标准规定的试验项目和要求进行试验，并出具检测报告； | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十四条 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 976 | IV | 2 | 2、合格样品资料存档查验：查看拟采购采集终端是否留样存档； | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十四条 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 976 | IV | 3 | 3、备案资料查验：查验采集终端备案信息中是否包括元器件、线路板设计、软件程序、内部结构及制造工艺等信息。 | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十四条 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 977 | IV | 1 | 1、对参与电能表投标的供应商应对其基本信息、财务信息、资质信息、产品业绩、设计研发、生产制造、试验检测、原材料部件管理、售后服务和产能进行评价，并提供评估报告； | 1.国家电网公司《电能表供应商资质业绩核实标准》第二章 2.国家电网公司《智能电能表质量监督管理办法》第二十九条 | 查阅资料，包括供应商评估报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 977 | IV | 2 | 2、对到货后电能表质量进行评价，提出书面报告，并纳入供应商评估 | 1.国家电网公司《电能表供应商资质业绩核实标准》第二章 2.国家电网公司《智能电能表质量监督管理办法》第二十九条 | 查阅资料，包括供应商评估报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 978 | III | 1 | 智能电能表在招标前必须具有国网计量中心出具的电能表全性能检测报告 | 国家电网公司《电能表供应商资质业绩核实标准》第二章 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.3 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.3 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商所提供的检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 3 | 9 | 979 | III | 1 | 1、电能计量封印在招标前必须具有符合Q/GDW 11009标准的全性能检测报告； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能计量封印供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 979 | III | 2 | 2、全性能检测报告结论为合格； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能计量封印供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 979 | III | 3 | 3、报告未超有效期。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能计量封印供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 980 | III | 1 | 1、计量用电子标签在招标前必须具有符合Q/GDW 1893标准的全性能检测报告； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录计量用电子标签供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 980 | III | 2 | 2、全性能检测报告结论为合格； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录计量用电子标签供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 980 | III | 3 | 3、报告未超有效期。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录计量用电子标签供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 981 | III | 1 | 低压计量箱在招标前必须具国网计量中心出具的计量箱全性能检测报告 | 满足Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》中7试验的测试，试验项目见表7。 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商所提供的检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 3 | 9 | 982 | IV | 1 | 计量用低压电流互感器在招标前必须具有国网计量中心出具的电能表全性能检测报告 | （1）Q/GDW1572-2014《计量用低压电流互感器》，（2）《国家电网公司低压电流互感器质量监督管理办法》 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录互感器供应商所提供的检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 4 | 9 | 983 | II | 1 | 1、编制详细的监造方案和监造计划； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 983 | II | 2 | 2、监造人员、装备配置合理； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 983 | II | 3 | 3、现场见证（W点）、文件见证（R点）管控到位，且记录详尽； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 983 | II | 4 | 4、监理通知单应实现闭环管理，无遗留问题； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 984 | II | 1 | 1、将供货前的样品与投标的合格样品技术资料进行比对，包括型式、结构、工艺、关键元器件等信息； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条第（四）部分 | 查阅资料，包括样品比对记录及样品照片 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 984 | II | 2 | 2、将供货前的样品与投标的合格样品软件进行比对。 | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条第（四）部分 | 查阅资料，包括样品比对记录及样品照片 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 985 | II | 1 | 供货前全性能试验检测报告 | （1）《国家电网公司电能表质量监督管理办法》第十五条 （2）《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.3 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.3 | 查阅资料，包括中标标包电能表供货前全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供货前全性能检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 4 | 9 | 985 | II | 2 | 电能表供货前质量监督检测试验结果应录入省级计量生产调度平台（MDS系统） | （1）《国家电网公司电能表质量监督管理办法》第十五条 （2）《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.3 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.3 | 查阅资料，包括中标标包电能表供货前全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供货前全性能检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 4 | 9 | 986 | V | 1 | 1、到货后全性能试验：供应商全部生产的中标批次产品中抽取的采集终端全性能试验样本是否符合要求； | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 986 | V | 2 | 2、采集终端与采集系统主站的联调测试和现场挂网试运行是否符合要求； | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 986 | V | 3 | 3、全检验收试验：对全部到货产品开展的全检验收试验是否符合要求， | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 986 | V | 4 | 4、采集终端的中标批次合格率、到货批次不合格率、全检验收合格率等相关指标是否符合要求。 | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 987 | II | 1 | 1、将供货前的样品与投标的合格样品技术资料进行比对，包括型式、结构、配件等信息； | 国家电网公司《低压计量箱质量监督管理办法》相关内容进行 | 查阅资料，包括留样照片以及配件清单 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 988 | II | 1 | 供货前全性能试验检测报告 | （1）国家电网公司《低压计量箱质量监督管理办法》规定低压计量箱质量监督包括样品比对和全性能试验； （2）全性能实验应参照Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》在7试验中的规定下进行，试验项目见表7。 | 查阅资料，包括全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 989 | II | 1 | 供货前全性能试验检测报告 | （1）国家电网公司《计量用低压电流互感器质量监督管理办法》规定低压计量箱质量监督包括样品比对和全性能试验； （2）全性能实验应参照Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》在7试验中的规定下进行，试验项目见表7。 | 查阅资料，包括全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 990 | II | 1 | 1、核对采集终端外观是否与设计要求一致； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 990 | II | 2 | 2、核对采集终端铭牌信息是否与要求一致； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 990 | II | 3 | 3、核对采集终端技术参数是否与要求一致。 | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 991 | IV | 1 | 1、产品监造：生产设备、工艺流程、元器件质量等是否符合要求； | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十五条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 991 | IV | 2 | 2、生产前适应性检查：供应商的采集终端与检测装置（自动化检测流水线、人工检测台）是否符合适应性测试要求。 | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十五条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 992 | II | 1 | 1、采用随机方式抽取2只样品； | 1、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW 1206-2013） 2、《单相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1355-2013） 3、《三相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1356-2013） | 查阅资料和现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 992 | II | 2 | 2、按型式、结构、工艺、所用元器件、软件不符合的严重程度进行智能电能表的比对。 | 1、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW 1206-2013） 2、《单相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1355-2013） 3、《三相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1356-2013） | 查阅资料和现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 993 | IV | 1 | 1、检查电能表抽样验收记录，包括抽样方式、抽样数量、试验项目等。 | 1、《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十六条（三）、（四） 2、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW-1206-2013） 4.2 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.4《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.4； 3、《电子式交流电能表》（JJG596-2012） 6.3 | 查阅资料，包括到货后样品比对记录，抽样验收记录以及全检验收记录 | 对应监督要点条目，记录电能表到货后质量评估结果
33 | 5 | 9 | 993 | IV | 2 | 2、检查电能表全检验收记录，包括试验项目。 | 1、《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十六条（三）、（四） 2、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW-1206-2013） 4.2 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.4《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.4； 3、《电子式交流电能表》（JJG596-2012） 6.3 | 查阅资料，包括到货后样品比对记录，抽样验收记录以及全检验收记录 | 对应监督要点条目，记录电能表到货后质量评估结果
33 | 5 | 9 | 994 | III | 1 | 查阅验收报告，至少应包括装箱单、出厂检验报告 （合格证）、使用说明书、铭牌、外观结构、安装尺寸、辅助部件，以及功能和技术指标测试等 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 995 | II | 1 | 1、检查检验项目是否符合要求； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 995 | II | 2 | 2、检查检测结论是否符合标准要求。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 996 | II | 1 | 1、检查检验项目是否符合要求； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 996 | II | 2 | 2、检查检测结论是否符合标准要求。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 997 | IV | 1 | 1、检查检验项目是否符合要求； | 国网公司企标Q/GDW1572-2014《计量用低压电流互感器技术规范》 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 997 | IV | 2 | 2、检查检测结论是否符合标准要求。 | 国网公司企标Q/GDW1572-2014《计量用低压电流互感器技术规范》 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 998 | II | 1 | 1、施工与设计或批复方案应严格一致； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 998 | II | 2 | 2、待安装的电能计量器具应经依法取得授权的电力企业电能计量技术机构检定合格； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 998 | II | 3 | 3、施工主体满足要求； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 998 | II | 4 | 4、按照要求填写相关技术文档，并保留现场安装照片等影像资料。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 999 | II | 1 | 1、安装位置应不影响生产检修，便于日常维护； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 999 | II | 2 | 2、采集终端应安装在计量箱（柜、屏）指定位置； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 999 | II | 3 | 3、采集终端应垂直安装，安装应牢固、稳定、可靠； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 999 | II | 4 | 4、采集终端的端钮盖应加封完备。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1000 | II | 1 | 1、电源回路：二次回路连接导线的材质，截面积等是否符合规定，二次回路导线外皮颜色是否满足要求； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1000 | II | 2 | 2、遥控与遥信回路：控制回路、信号回路导线截面积是否符合规定，线缆是否按要求接入端子； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1000 | II | 3 | 3、通信回路：485通信线或光缆是否挂接线缆标示牌，是否考虑预留； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1000 | II | 4 | 4、辅助接线：终端天线安装是否符合要求。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1001 | I | 1 | 1、应垂直安装，牢固可靠； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1001 | I | 2 | 2、电能表端钮盖应加封完备； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1001 | I | 3 | 3、相邻单相电能表，垂直中心距应不小于 250mm，水平中心距应不小于 150mm或侧面水平距离应不小于 30mm；电能表外侧距箱壁不小于 60mm 。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1002 | I | 1 | 1、接线正确，电气连接可靠，接触良好，配线整齐美观； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1002 | I | 2 | 2、可视部分与观察窗需对应，可操作部分应易于操作。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1003 | II | 1 | 1、安装位置正确，部件齐全，进出线开孔与导管管径适配； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》附录D，D.2计量箱安装a)满足相关保护接地条件；b)分散的单户住宅计量箱宜设置在客户门外或院墙门外左右侧；c)集中住宅用户计量箱宜设置在电气间、竖井、楼道墙体或户外地面；d)安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm；与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400mm。e)计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1003 | II | 2 | 2、设备安装应装牢固。 | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》附录D，D.2计量箱安装a)满足相关保护接地条件；b)分散的单户住宅计量箱宜设置在客户门外或院墙门外左右侧；c)集中住宅用户计量箱宜设置在电气间、竖井、楼道墙体或户外地面；d)安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm；与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400mm。e)计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1004 | II | 1 | 1、计量箱内电器、部件布局符合功能需求和标准要求； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1004 | II | 2 | 2、箱门开启角度应大于90o，边门开启角度宜接近180o； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1004 | II | 3 | 3、箱体外观完好，无破损； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1004 | II | 4 | 4、元件安装牢固、整齐，操作灵活可靠； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1004 | II | 5 | 5、接线正确，电气连接可靠，接触良好，配线整齐美观； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1004 | II | 6 | 6、不同电压等级、交流、直流线路及强弱电间导线应分别绑扎，多表位走线槽，标识明晰。 | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1005 | II | 1 | 1、金属箱体应可靠接地，标识清晰； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.6.1.4计量箱电气结构；b）4）进线室、配电分线箱应分别设置N、PE接线端子排及RS485连接用UK端子排；g)金属计量箱外壳与PE端直接连接、箱门通过裸铜编织软线与外壳连结。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1005 | II | 2 | 2、装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接。 | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.6.1.4计量箱电气结构；b）4）进线室、配电分线箱应分别设置N、PE接线端子排及RS485连接用UK端子排；g)金属计量箱外壳与PE端直接连接、箱门通过裸铜编织软线与外壳连结。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1006 | II | 1 | 1、计量箱（屏柜）内电能表位置、间距检查； 2、计量屏柜内二次回路导线截面积和线色检查。 | GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.5二次设备安装a)电能表、电能信息采集终端应分别安装在固定夹具上；b)电能表、电能信息采集终端距地面不应低于600mm；c)电能表与电能表、电能信息采集终端之间的水平间距不应小于80mm；d)试验接线盒、电能表、电能信息采集终端与壳体之间的距离不应小于60mm；e)电能表、电能信息采集终端与试验接线盒之间的垂直距离不应小于40mm；f)电能表、电能信息采集终端之间的水平距离不应小于80mm； GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3二次回路c）二次回路导线外皮颜色应采用：A相为黄色；B相为绿色；C相为红色；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色； DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4电能计量装置配置原则i)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线，对电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4mm²；对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于2.5mm²。 | 查阅出厂资料和现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1007 | III | 1 | 1、终端接线是否正确，运行灯、显示菜单是否符合要求； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1007 | III | 2 | 2、终端电压电流接线是否正确，交采测量点的电压、电流是否符合要求； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1007 | III | 3 | 3、终端主通道IP地址和端口号、备通道IP地址和端口号与主站要求的IP地址和端口号是否相同； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1007 | III | 4 | 4、终端和主站能否正常联机，能否按要求正确抄读终端参数。 | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1008 | III | 1 | 1、台区采集接入率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1008 | III | 2 | 2、日均采集成功率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1008 | III | 3 | 3、采集数据完整率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1008 | III | 4 | 4、采集数据正确率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1009 | III | 1 | 全性能试验项目是否满足标准要求 | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 1 | 1、外观是否符合要求； | 1、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3 五； 2、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 2 | 2、安装质量是否符合要求； | 1、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3 五； 2、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 3 | 3、现场信息是否符合要求； | 1、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3 五； 2、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 4 | 4、采集成功率：指一天内主站系统成功采集电能表或采集设备的冻结数据总数占应采集的数据总数的比例。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 5 | 5、采集数据完整率：实际采集的数据项和每个数据项中的数据点占应采集数据项和数据点的比例（计算公式：实际采集的数据项和每个数据项中的数据点/应采集数据项和数据点*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 6 | 6、采集数据准确率：采集数据准确的电能表数量占综合验收现场抄表的电能表数量的比例（计算公式：实际采集数据准确的电能表数量/综合验收现场抄表的电能表数量*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 7 | 7、档案信息一致率：采集系统与营销系统数据一致的用户数量，占营销系统用户数的比例（计算公式：采集系统与营销系统档案信息一致的用户数/ 营销系统已改造用户数）*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1010 | V | 8 | 8、专变采集终端整点在线率：指24小时内每个整点终端在线数量，占状态为运行的终端总数的比例（计算公式：整点终端在线率=整点终端在线数/状态为运行的终端总数*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1011 | V | 1 | 计划执行完成率是否符合要求； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1012 | V | 1 | 工艺质量符合度是否符合要求 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1013 | Ⅲ | 1 | 1、电能表应进行检定，具有国家授权的计量检定机构的检定证书； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6 | 查阅电能表检定报告和出厂资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1013 | Ⅲ | 2 | 2、电能表应具有安装使用说明书、出厂检验报告。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6 | 查阅电能表检定报告和出厂资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1014 | Ⅳ | 1 | 新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能计量装置是否进行电能表现场实负荷检测，且具有相应检测报告 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1015 | Ⅲ | 1 | 是否进行计量用电压互感器二次回路压降检测，具有相应检测报告，且电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2% | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1016 | Ⅲ | 1 | 当二次回路及其负荷变动时，是否进行计量用互感器二次回路实际负荷检测，具有相应检测报告 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1017 | Ⅳ | 1 | 1.进行计量屏柜内二次回路导线截面积和线色检查。 | 1、DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4 2、GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3c | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1017 | Ⅳ | 2 | 2.互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线，对电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4mm²；对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于2.5mm²。 | 1、DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4 2、GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3c | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1017 | Ⅳ | 3 | 3.计量二次回路导线外皮颜色应采用：A相为黄色；B相为绿色；C相为红色；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色。 | 1、DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4 2、GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3c | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1018 | V | 1 | 进行计量屏柜内电能表的位置、间距检查： a)电能表、电能信息采集终端应分别安装在固定夹具上；b)电能表、电能信息采集终端距地面不应低于600mm；c)电能表与电能表、电能信息采集终端之间的水平间距不应小于80mm；d)试验接线盒、电能表、电能信息采集终端与壳体之间的距离不应小于60mm；e)电能表、电能信息采集终端与试验接线盒之间的垂直距离不应小于40mm；f)电能表、电能信息采集终端之间的水平距离不应小于80mm； Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》附录D，D.2计量箱安装a)满足相关保护接地条件；b)分散的单户住宅计量箱宜设置在客户门外或院墙门外左右侧；c)集中住宅用户计量箱宜设置在电气间、竖井、楼道墙体或户外地面；d)安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm；与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400mm。e)计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。 | GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.5 | 查阅出厂资料和现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 1 | 1、电能计量装置计量方式原理图，一、二次接线图，施工设计图和施工变更资料、竣工图等； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 2 | 2、电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告，授权计量检定机构的检定证书； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 3 | 3、电能信息采集终端的使用说明书、出厂检验报告、合格证，计量技术机构的检验报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 4 | 4、计量柜(箱、屏)安装使用说明书、出厂检验报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 5 | 5、二次回路导线或电缆型号、规格及长度资料； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 6 | 6、电压互感器二次回路中的快速自动空气开关、接线端子的说明书和合格证等； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 7 | 7、高压电气设备的接地及绝缘试验报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 8 | 8、电能表和电能信息采集终端的参数设置记录； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 9 | 9、关口电能计量装置设备清单； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 10 | 10、关口电能表辅助电源原理图和安装图； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 11 | 11、电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 12 | 12、互感器实际使用变比确认和复核报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1019 | Ⅲ | 13 | 13、施工过程中需要说明的其他资料。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1020 | II | 1 | 1、接线正确性检查； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1020 | II | 2 | 2、二次回路中间触点、快速自动空气开关、试验接线盒接触情况检查； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1020 | II | 3 | 3、电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1020 | II | 4 | 4、电流、电压互感器现场检验； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1020 | II | 5 | 5、新建发电企业上网关口电能计量装置应在验收通过后方可进入168小时试运行。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1021 | II | 1 | 1、经验收的电能计量装置应由验收人员及时实施封印。封印的位置为互感器二次回路的各接线端子、电能表接线端子、计量柜（箱、屏）门等；实施封印后应由变电运行人员或用户对封印的完好签字认可； | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1021 | II | 2 | 2、经验收的电能计量装置应由验收人员填写验收报告，注明“电能计量装置验收合格”或者“电能计量装置验收不合格”；对不合格的电能计量装置应填写整改意见，整改后再行验收； | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1021 | II | 3 | 3、验收不合格的电能计量装置不得投入使用； | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1021 | II | 4 | 4、验收报告及验收资料应及时归档。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1022 | Ⅲ | 1 | 主站系统的硬件设备、系统软件和应用软件的运行维护是否符合要求 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第四章 第十九条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1023 | V | 1 | 光纤、无线公网、有线公网、230MHz无线等通信通道及相关设备的运行维护是否符合要求 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第五章 第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 1 | 1、终端、箱门的封印是否完整，计量箱及门是否有损坏； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 2 | 2、采集终端的线头是否松动或有烧痕迹，液晶显示屏的是否清晰或正常显示； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 3 | 3、采集终端外置天线是否损坏，无线公网信道信号强度是否满足要求； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 4 | 4、采集终端环境是否满足现场安全工作要求，有无安全隐患； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 5 | 5、检查控制回路接线是否正常，有无破环； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 6 | 6、电能表、采集设备是否有报警、异常等情况发生； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1024 | V | 7 | 7、电能计量封印的使用正确率。 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1025 | V | 1 | 1、抄表数据是否按照要求定期进行现场复核； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1025 | V | 2 | 2、用户费控管理功能是否按要求进行运行维护； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1025 | V | 3 | 3、线损分析管理功能是否按要求进行运行维护； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1025 | V | 4 | 4、计量在线监测功能按要求进行运行维护。 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1026 | Ⅲ | 1 | 1、所使用的标准器具符合规定 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1026 | Ⅲ | 2 | 2、关口电能表按电能计量装置分类进行现场周期检测，具有相应检测报告 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1026 | Ⅲ | 3 | 3、运行中的智能电能表定期开展抽检工作，并具有相应检测报告。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1027 | Ⅲ | 1 | 1、 电能计量技术机构应根据电能计量装置运行年限、安装区域和实际工作量等情况，制定每年(月)电能计量装置的运行质量检验计划。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.4 《电能表抽样技术规范》（Q/GDW206-2008） 4.4 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 7.2 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013）7.2 | 查阅资料，智能电能表报告包括抽检报告、质量监督报告。 | 对应监督要点条目，记录在运电能表质量评估结果
33 | 9 | 9 | 1027 | Ⅲ | 2 | 2、 运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表从装出的第5年起，Ⅳ、Ⅴ类静止式电能表从装出的第7年起，Ⅴ类磁力轴承电能表从装出的第14年起，按制造厂商、订货批次、型号划分抽样批（量）次，抽取样本开展运行质量检验，以确定整批表是否更换。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.4 《电能表抽样技术规范》（Q/GDW206-2008） 4.4 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 7.2 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013）7.2 | 查阅资料，智能电能表报告包括抽检报告、质量监督报告。 | 对应监督要点条目，记录在运电能表质量评估结果
33 | 9 | 9 | 1028 | Ⅲ | 1 | 计量用互感器二次回路实际负荷及电压互感器二次回路压降检测是否按周期进行现场检测，具有相应检测报告。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3i DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3j | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1028 | Ⅲ | 2 | 1）运行中的电压互感器，其二次回路电压降引起的误差应定期检测。35kV及以上电压互感器二次回路电压降引起的误差，宜每两年检测一次。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3i DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3j | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1028 | Ⅲ | 3 | 2）当二次回路及其负荷变动时，应及时进行现场检验。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3i DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3j | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1029 | Ⅲ | 1 | 1、故障、差错受理由相关责任部门进行业务受理，居民客户计量故障、差错处理到达现场时间满足要求。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第四章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1029 | Ⅲ | 2 | 2、能计量发生故障、差错后，负责电能计量装置运维的供电企业应按资产或管理关系及时上报，上报时间满足要求。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第四章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1029 | Ⅲ | 3 | 3、发生重大故障、差错供电企业应安排专业人员填写《电能计量重大设备故障、重大人为差错快报》，经本供电企业领导审核后按规定时限上报。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第四章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1030 | II | 1 | 1、故障、差错的调查组的组成满足要求。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第五章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1030 | II | 2 | 2、故障、差错的调查程序满足要求，包括现场保护、收集资料、调查程序。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第五章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1031 | Ⅲ | 1 | 1、故障、差错现场处置人员应准确分析判断现场故障情况。当客户有违约用电及窃电行为时，应立即报告用电检查人员处理；如属于重大设备故障、重大人为差错、一般设备故障、一般人为差错的情况，应保护好现场，立即向上级报告，由调查组进行处理；属于障碍、轻微人为差错可直接进行处理。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1031 | Ⅲ | 2 | 2、故障电能计量装置处理和换装应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》和《国家电网公司计量标准化作业指导书》等有关规定，规范、有序地开展现场作业，有效防范作业风险。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1031 | Ⅲ | 3 | 3、现场信息记录应详细、准确，电能表、计量箱封印等更换前后，应在工单上记录相关信息并拍照取证，并请客户确认和签字。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1031 | Ⅲ | 4 | 4、故障、差错电能计量装置更换后，地市（县）营销部（客户服务中心）计量人员应于2个工作日内，在营销业务管理系统按规范的故障填报口径完成相关信息维护，涉及到省公司计量中心检测业务范围内的计量故障信息应在MDS中及时维护。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1032 | Ⅱ | 1 | 调查组成立后应在45日内报送《电能计量故障、差错调查报告书》（见附录D）；遇特殊情况，经上级单位同意后，可延长至60日。电能计量故障、差错结案时间最迟不得超过90日。经故障、差错调查的组织单位同意，调查组工作即告结束 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第二十二条 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1033 | Ⅲ | 1 | 1、对用户通知的异常关口电能表进行及时处理； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 《国家电网公司智能电能表质量监督 管理办法》第二十三条 | 查阅资料，包括电能表故障处理报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1033 | Ⅲ | 2 | 2、对用户反映的疑似故障智能电能表进行故障鉴定，故障现象和鉴定结果是否录入营销业务应用系统； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 《国家电网公司智能电能表质量监督 管理办法》第二十三条 | 查阅资料，包括电能表故障处理报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1034 | Ⅱ | 1 | 1） 主副电能表应有明确标识，运行中主副电能表不得随意调换，其所记录的电量应同时抄录。主副电能表的现场检验和更换要求应相同。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 | 现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1034 | Ⅱ | 2 | 2） 主表不超差，应以其所计电量为准；主表超差而副表不超差时以副表所计电量为准；两者都超差时，以考核表所计电量计算退补电量并及时更换超差表计。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 | 现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1034 | Ⅱ | 3 | 3） 当主副电能表误差均合格，但主副表所计电量之差与主表所计电量的相对误差大于电能表准确度等级值的1.5倍时，应更换误差较大的电能表。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 | 现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1035 | Ⅲ | 1 | 1、已运行计量箱整体外观无严重损坏，部件完整； | DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》8.2运行维护及故障处理。d）当发现电能计量装置故障时，应及时通知电能计量技术机构进行处理。e)对窃电行为造成电能计量装置故障或电量差错的，用电检查及管理人员应注意对窃电现场的保护和对窃电事实的依法取证。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1035 | Ⅲ | 2 | 2、不满足防窃电防护的计量箱，进行拍照归档，并尽快更换； | DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》8.2运行维护及故障处理。d）当发现电能计量装置故障时，应及时通知电能计量技术机构进行处理。e)对窃电行为造成电能计量装置故障或电量差错的，用电检查及管理人员应注意对窃电现场的保护和对窃电事实的依法取证。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1035 | Ⅲ | 3 | 3、运行管理信息上传计量生产调度平台。 | DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》8.2运行维护及故障处理。d）当发现电能计量装置故障时，应及时通知电能计量技术机构进行处理。e)对窃电行为造成电能计量装置故障或电量差错的，用电检查及管理人员应注意对窃电现场的保护和对窃电事实的依法取证。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 1036 | Ⅲ | 1 | 省公司营销部根据本区域的地理环境和气候条件，综合考虑后对在本区域使用计量资产的使用年限和轮换周期提出指导意见。 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（一） | 查阅资料及各相关业务系统，包括省级报废指导意见、报废申请单、技术鉴定资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 1037 | I | 1 | 地市、县供电企业根据报废条件，对淘汰计量资产以及不能继续使用的计量资产及时提出报废申请，填写《报废申请单》，履行报废申请审批程序，由省公司计量中心技术鉴定通过后，省公司营销部批准报废 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（二） | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 1038 | I | 1 | 各级供电企业履行报废申请审批程序，涉及计量资产报废的须经省公司计量中心进行报废技术鉴定 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（三） | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录电能表报废流程
33 | 10 | 9 | 1039 | Ⅲ | 1 | 1、报废后，档案更新是否及时 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.4.4 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（四） | 查阅文件记录 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 1039 | Ⅲ | 2 | 2、计量资产报废后是否及时销毁或按要求公开招标出售，并接受同级营销部、审计部、监察部等部门监督。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.4.4 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（四） | 查阅文件记录 | 对应监督要点条目，记录评估结果
34 | 1 | 3 | 1040 |  | 1 | 1、建设项目选址（选线）、布局和规模应当遵守生态保护红线规定，不存在环保颠覆性意见. 2、110千伏及以上建设项目的环保、水保投资，竣工环保及水保设施验收、监测相关费用列入工程概算。 | （1）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第十二条 环境保护费用监督的重点是：（一）建设项目环评、水保方案编制、竣工环保及水保设施验收、水保监测等费用必须足额列入工程投资概算。环境监理和水保监理费用应纳入工程监理费。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第四条 水土保持相关费用按国家造价管理部门规定计列。 （3）HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 4.2.8 环境影响评价文件应附当地有关部门关于同意选线选址的意见，当工程方案涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区时，应有相应政府主管部门的意见。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见、选址意见书、地方管理部门同意意见） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 1 | 3 | 1041 | Ⅰ | 1 | 1、110千伏及以上建设项目建设单位依法委托有相应资质的单位开展建设项目环境影响评价。 2、启动建设项目环境影响评价工作，提出主要环境保护措施。 | （1）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。 （2）《中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 1 | 3 | 1042 | Ⅱ | 1 | 1、涉及水土保持的建设项目依法委托有相应能力的单位编制水土保持方案。 | (1)国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第十一条 电网建设项目在可行性研究阶段应启动水土保持方案报告书（表）编制工作，开工前必须取得水行政主管部门的批复文件。 第十二条 电网建设项目水土保持方案编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持方案咨询单位承担。委托合同中应明确双方责任、水土保持方案编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 （3）中华人民共和国主席令第三十九号《中华人民共和国水土保持法》 第二十五条在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 | 查阅资料（水土保持方案及批复文件） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 1 | 3 | 1042 | Ⅱ | 2 | 2、报有审批权的水行政主管部门审批，并依法取得水保部门的批复文件。 | (1)国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第十一条 电网建设项目在可行性研究阶段应启动水土保持方案报告书（表）编制工作，开工前必须取得水行政主管部门的批复文件。 第十二条 电网建设项目水土保持方案编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持方案咨询单位承担。委托合同中应明确双方责任、水土保持方案编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 （3）中华人民共和国主席令第三十九号《中华人民共和国水土保持法》 第二十五条在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 | 查阅资料（水土保持方案及批复文件） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1043 | Ⅲ | 1 | 1、110千伏及以上建设项目环境影响报告书（表）按规范要求编制。 | （1）《国家电网公司电网建设项目环境影响评价管理办法》 第十二条 环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。 第十三条 公司实行环评报告分级报送制度。（2）国网经研院受公司总部委托，组织专家对环评报告进行内审，印发会议纪要，提出修改完善的意见。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。环评报告经批准后，建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，应履行环评报告重新报批或备案程序。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （3）《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 4.1工作程序 图1输变电工程环境影响评价的工作程序及内容 4.2.6、4.2.7、4.2.8 （4）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1043 | Ⅲ | 2 | 2、环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。国网经研院受公司总部委托，组织专家对拟报送环保部的环评报告进行内审。 | （1）《国家电网公司电网建设项目环境影响评价管理办法》 第十二条 环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。 第十三条 公司实行环评报告分级报送制度。（2）国网经研院受公司总部委托，组织专家对环评报告进行内审，印发会议纪要，提出修改完善的意见。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。环评报告经批准后，建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，应履行环评报告重新报批或备案程序。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （3）《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 4.1工作程序 图1输变电工程环境影响评价的工作程序及内容 4.2.6、4.2.7、4.2.8 （4）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1043 | Ⅲ | 3 | 3、建设项目应当如实向社会公开建设项目环境影响评价情况，以及环境保护设施建设和运行情况。 4、依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将有关环境影响评价文件报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | （1）《国家电网公司电网建设项目环境影响评价管理办法》 第十二条 环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。 第十三条 公司实行环评报告分级报送制度。（2）国网经研院受公司总部委托，组织专家对环评报告进行内审，印发会议纪要，提出修改完善的意见。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。环评报告经批准后，建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，应履行环评报告重新报批或备案程序。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （3）《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 4.1工作程序 图1输变电工程环境影响评价的工作程序及内容 4.2.6、4.2.7、4.2.8 （4）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1044 | Ⅰ | 1 | 1、设计单位收集水保方案及批复文件、以及环保主要措施等，并在初步设计文件中落实。 2、设计文件应设有环保（水保）专篇或专章。 3、建设项目地点、规模、实施过程中发生《水利部生产建设项目水土保持变更管理规定(试行)》中所列的变更，建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部门审批。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容 二、工程设计阶段 1．检查设计交底情况，查看设计单位收集的环评报告、水保方案及批复文件和其他相关资料是否齐全完整。2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。根据相关设计规范和技术标准，是否明确将环评报告、水保方案中提出的环保、水保措施落实到工程设计文件和设计图纸中，环保、水保投资是否列入工程概算。 5．设计中出现重大变更涉及环保和水保的，如项目规模、站址、路径等发生重大变化，变电站结构型式或输电线路类型发生变化时，监督是否依法履行环保（水保）相关报批程序。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第九条 （二）建设项目环保（水保）“三同时”。 建设项目设计阶段应认真落实环评报告（水保方案）提出的环保（水保）措施及批复文件要求，设计文件中应设置环保（水保）篇章；任何单位和个人不得擅自修改经批准的环保（水保）设计及相关文件。 （3）国家电网科〔2010〕 1256 号关于印发《国家电网公司环境保护管理办法》 的通知 第十六条 建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，建设单位应向原审批的环境保护行政主管部门重新报批（核）建设项目的环境影响报告书（表）。 第二十一条 建设项目 环境保护所需资金，包括环境影响评价、竣工环境保护验收及水土保持工作等相关费用，应按国家有关规定在工程概算中足额、单独列支，不得以任何理由取消或挪用。 （4）环发[2015]163号关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。 （5）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内，将审核意见书面通知建设单位。 （6）中华人民共和国主席令第三十九号《中华人民共和国水土保持法》 第二十五条水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。 （7）办水保(2016)6号《水利部生产建设项目水土保持变更管理规定(试行)》 第三条 水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化.有下列情形之-的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。（一）涉及国家貌和省级水土流失重点预防区或者重点治理区；(二)水土流失防治责任范围增加30%以上的；(三)开挖模筑土石方总量增加30%以上；(四〉线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的；(五)施工道路或者伴行道赂等长度增加20公里以上的；(六)桥梁改堤或者隧道改路堑累计长度20公里以土的. 第四条水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部门审批.（一）表土剥离量减少30%以上的；（二）植物措施地面积减少30%以上的；（三）水土保符重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、环保（水保）变更文件）、初设文件、设计图纸（站区上下水平面布置图、电气平面布置图、主变、电抗器安装图、事故油池和生活污水处理装置安装图等）、工程概算） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、记录、图纸是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 1 | 1、落实降噪措施及相关降噪要求，通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界和敏感点噪声达标。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 2 | 2、变压器、电抗器、风机主要声源设备应采用低噪声设备，噪声水平应满足Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则 》表3、表4内噪声基本要求，并满足环评要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 3 | 3、变电站雨水、污水（生活污水和油污水）采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 4 | 4、具备纳管条件的，应经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，根据运行值班人数设计生活污水处理方案，处理后生活污水定期清运或用于站区绿化；绿化的站区应设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 5 | 5、变压器、电抗器等是否设置储油坑及总事故油池，有效容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 6 | 6、雨水排水根据变电站场地地势等选择合适的排放方式。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1045 |  | 7 | 7、根据水土保持方案及批复文件设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施，有效控制水土流失。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1046 | Ⅱ | 1 | 1、线路设计尽可能避让各类生态保护目标和环境保护目标；必须穿（跨）越自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区的建设项目，应取得其他相关行政主管部门同意的书面意见。 2、输电线路跨越民房时应采取措施，确保被跨越房屋的安全和环境影响因子达标；导线与建筑物之间的最小垂直距离、边导线与建筑物之间的最小净空距离符合设计规范数值要求和环境影响报告书的相关条款。 3、对于330kV及以上电压等级的输电线路工程出现交叉跨越或并行情况，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。 4、杆塔基础设计根据环评或水保方案要求选用环保型基础或高低腿设计，降低基础施工的土石方开挖量，减少对生态环境的影响。 5、根据水土保持批复文件设计必要的挡土墙、排水沟和护坡等水土保持措施，有效控制水土流失。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段 4．查看线路设计资料，检查线路设计是否尽可能避让各类生态保护目标和环境保护目标。确保被跨越房屋的安全和环境影响因子达标。检查铁塔基础设计是否根据环评或水保方案要求选用环保型基础或高低腿设计，降低基础施工的土石方开挖量，减少对生态环境的影响。 (2)环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》 二、严格输变电类建设项目环境影响评价审批 穿越自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区的建设项目，建设单位应在申请环评审批前取得其他相关行政主管部门同意的书面意见。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.14 线路跨越时，保护目标处的工频电场和工频磁场应符合国家标准规定。 （4）GB50545-2010《110-750KV 架空输电线路设计规范》 13.0.4 导线与建筑物之间的距离应符合以下规定：1 在最大计算弧垂情况下，导线与建筑物之间的最小垂直距离， 应符合表13.0.4-1 规定的数值。2 在最大计算凤偏情况下， 边导线与建筑物之间的最小净空距离， 应符合表13.0.4- 2规定的数值。14.0.3 输电线路无线电干扰限值、可听噪声限值和房屋附近未畸变电场值应符合第5.0.4条、第5.0.5及第13.0.5条的规定。 （5）GB50545-2010《110-750KV 架空输电线路设计规范》 14.0.5 山区线路应采用全方位长短腿与不等高基础配合使用。 （6）SL640-2013《输变电项目水土保持技术规范》5.2.1、6.2.2 （7）HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 9.环境保护措施及其技术、经济论证 | 查阅资料（初设文件、环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、行政主管部门的书面意见、线路路径图、杆塔基础设计图、线路路径图等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1047 |  | 1 | 1、环评批复后对重要的环保措施和环保设施进行复核。 | （1）环办辐射[2016]84号关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知 输变电建设项目重大变动清单：1.电压等级升高。2.主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。3.输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。4.变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。5.输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。6.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。7.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。8.变电站由户内布置变为户外布置。9.输电线路由地下电缆改为架空线路。10.输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。 | 查阅资料（初设文件、环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、行政主管部门的书面意见、线路路径图、杆塔基础设计图、线路路径图等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1047 |  | 2 | 2、复核建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动，若发生重大变更，应履行环评报告重新报批或备案程序。 | （1）环办辐射[2016]84号关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知 输变电建设项目重大变动清单：1.电压等级升高。2.主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。3.输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。4.变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。5.输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。6.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。7.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。8.变电站由户内布置变为户外布置。9.输电线路由地下电缆改为架空线路。10.输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。 | 查阅资料（初设文件、环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、行政主管部门的书面意见、线路路径图、杆塔基础设计图、线路路径图等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 3 | 3 | 1048 |  | 1 | 1、主要噪声源设备技术规范书中有关噪声指标应满足环评报告中提出的噪声源强要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（三）采购制造阶段：主要噪声源设备应满足环保要求。 附件1全过程环保技术监督内容。三、采购制造阶段：1．监督招投标技术规范书是否提出变压器、电抗器等主要声源设备的噪声源强要求。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.15 设备选型应遵守设备成熟、可靠、先进、高性价比的原则，选择低噪声、低损耗、节能型的产品。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 | 查阅资料（招投标文件、技术规范书等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、参数是否齐全、完整
34 | 3 | 3 | 1048 |  | 2 | 2、主变、电抗器、风机噪声水平应满足Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则 》表3、表4内噪声基本要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（三）采购制造阶段：主要噪声源设备应满足环保要求。 附件1全过程环保技术监督内容。三、采购制造阶段：1．监督招投标技术规范书是否提出变压器、电抗器等主要声源设备的噪声源强要求。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.15 设备选型应遵守设备成熟、可靠、先进、高性价比的原则，选择低噪声、低损耗、节能型的产品。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 | 查阅资料（招投标文件、技术规范书等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、参数是否齐全、完整
34 | 3 | 3 | 1049 |  | 1 | 1、生活污水处理装置的技术参数满足综合排放或回用标准。 | （1）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.16 废水、废油的处理应选用技术先进、可靠且较经济实用的方案，处理过程中如有二次污染产生，还应采取相应的治理措施。 （2）GB/T18921-2002《城市污水再生利用水质标准》 （3）GB8978-1996《污水综合排放》 表1 第一污染物最高允许排放浓度 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 | 查阅资料（招投标文件、技术规范书等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、参数是否齐全、完整
34 | 4 | 3 | 1050 | Ⅰ | 1 | 1、变压器、电抗器、风机声源设备的装置性能满足招投标技术规范书中噪声源强要求。 | （1）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.1 对由设备制造商提供的设备，应依据设备出厂标准、技术协议和设计的要求进行监督和出厂验收。 | 查阅资料（订货合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，噪声是否满足招投标技术规范书要求
34 | 4 | 3 | 1051 |  | 1 | 1、生活污水处理装置性能达到设计要求，保证变电站废水处理后达到排放或回用要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 三、采购制造阶段： 2．监督出厂设备制造工艺、装置性能、检测报告等是否满足订货合同、招投标文件要求。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 | 查阅资料（设计文件、技术协议工艺流程或有关试验记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，出力和水质是否满足排放或回用要求
34 | 5 | 3 | 1052 | Ⅲ | 1 | 1、变压器、电抗器等声源设备出厂检测报告中噪声符合环评报告书及批复文件、设计文件以及招投标文件的要求。 | （1)Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 12.2.1 主变（高抗）出厂噪声验收 a）厂家应按照GB/T1094.10进行出厂检测，提供检测报告。报告应包括如下内容：被测设备的相关参数（型号、尺寸等）、测点的分布图、测试时设备所处的工况、测试前后背景噪声的情况、被测设备所处的环境（四周距离墙壁等障碍物的距离）、空载噪声测试值、短路电流噪声测试值、主变满负荷运行噪声保证值、辐射声功率级。 b）测量点为规定轮廓线上以等间隔均匀分布的一系列点，其相邻两点间距离应不大于1.0m。 (2)DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.1 对由设备制造商提供的设备，应依据设备出厂标准、技术协议和设计的要求进行监督和出厂验收。 | 查阅资料（设计文件、技术协议、订货合同、出厂检测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，参数是否符合标准要求
34 | 5 | 3 | 1053 | Ⅲ | 1 | 1、生活污水处理装置性能、检测报告等应满足订货合同、相关环保标准和招投标文件要求。 2、设备供货单与供货合同及实物一致。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 三、采购制造阶段： 2．监督出厂设备制造工艺、装置性能、检测报告等是否满足订货合同、招投标文件要求。 | 查阅资料（设计文件、技术协议、订货合同、设计图纸、出厂检测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，性能是否满足合同要求
34 | 6 | 3 | 1054 |  | 1 | 1、施工单位编制施工组织方案（包含环保水保内容），参加建设单位组织的设计交底会，提出意见和建议。 2、监理单位应对施工组织方案中有关环保（水保）管理的内容审核，参加建设单位组织的设计交底会，提出意见和建议。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 2．检查明确要求开展环境（水保）监理的项目专项监理工作开展情况。检查施工组织方案中有关环保（水保）管理的内容是否经过监理人员审核或批准，监理人员是否参加建设单位组织的设计交底会，提出意见和建议。 (2)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.4.1在施工文件的编制及施工过程中落实环境影响评价文件及批复文件、设计文件提出的环境保护措施。 7.1环境监理机构依据有关法律法规、标准、环境影响评价文件及批复文件与合同，对工程设计文件及施工单位提交的施工组织设计、施工方案等涉及环境保护的内容进行审查，并签署监理意见。 | 查阅资料（施工组织方案、会议纪要、会议签到等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1055 | Ⅱ | 1 | 1、编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当组织开展环境监理。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1055 | Ⅱ | 2 | 2、收集分析相关建设项目设计文件、环境影响评价报告及批复文件等相关资料，组织编写环境监理策划文件，在第一次工地会议前报建设单位审查并签署意见。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1055 | Ⅱ | 3 | 3、在开工前组织环保宣传与培训，并记录存档。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1055 | Ⅱ | 4 | 4、在施工过程中采用巡视、旁站、见证、影像资料等形式，定期或不定期对环保设施和环保措施的落实进行全面或局部的检查，并形成检查记录；对发现的问题应签发环境监理工作联系单、通知单等，督促整改。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1055 | Ⅱ | 5 | 5、编制和提交各类环境监理报告；定期或者不定期召开环境监理会议。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1055 | Ⅱ | 6 | 6、开展施工过程中水、气、声、渣的监测。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1056 | Ⅱ | 1 | 1、涉及水土保持的建设项目应开展水保监理工作。编制项目水保监理规划，进行水保监理工作交底。 2、收集分析相关建设项目设计文件、水保方案及批复文件等相关资料，组织编写水保监理策划文件，在第一次工地会议前报建设单位审查并签署意见。 3、在施工工程中采用巡视检验、旁站监理、跟踪监测、平行检测等方法开展水保监理。 4、编制和提交各类水保监理报告；定期或者不定期召开水保监理会议。 | （1)SL523-2011《水土保持工程施工监理规范》 4.1.1开展水土保持工程监理应遵循下列工作程序：4编制项目监理规划；5进行监理工作交底。 4.1.2施工监理方法应主要包括现场记录、发布文件、巡视检验、旁站监理、跟踪检测、平行检测，以及协调建设各方关系，调解工程施工中出现的问题和争议等。4.2.5工地会议制度。 4.2.6工作报告制度。 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、水保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 1 | 1、制定施工方案，管道、检查井、油坑等与图纸相符，并按图施工。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 2 | 2、事故排油系统原材料与设计、图纸相符，并检测合格。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 3 | 3、水封井、检查井、事故油池等混凝土现浇池体施工工艺符合工艺标准要求；抗压强度、防水等级符合事故油池的强度和防水设计要求。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 4 | 4、管道和预埋件按设计要求进行防腐处理；管道安装符合设计要求，特别是事故油池出口弯管安装。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 5 | 5、事故油池抹面之前进行充水试验。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 6 | 6、管道敷设完成后进行通球试验和水压试验。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1057 |  | 7 | 7、施工过程重点部位的见证点、停工待检点和旁站点跟班到位监理，并拍照见证，确保环保设施按图施工；隐蔽工程记录完整、齐全。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 1058 |  | 1 | 1、制定施工方案，管道、化粪池、格栅井、调节水池、生化池、终沉池、回用水池等与图纸相符，并按图施工。 2、生活污水处理系统原材料与设计、图纸相符，并检测合格。 3、化粪池、格栅井、调节水池、生化池、终沉池、回用水池等混凝土现浇池体施工工艺符合工艺标准，抗压强度、防水等级符合生活污水系统池体强度和防水的设计要求。 4、管道和预埋件按设计要求进行防腐处理，管道安装符合设计要求，特别是化粪池进出水管的安装。 5、生化池内填料安装密度符合设计要求。 6、化粪池、调节水池、回用水池等池体抹面之前进行充水试验。 7、管道敷设完成后进行通球试验和水压试验。 8、施工过程的重点部位的见证点、停工待检点和旁站点跟班到位监理，并拍照见证，确保环保设施的按图施工；隐蔽工程记录完整、齐全。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道、河流污水管到和附属构筑物应保证其严密性，应进行闭水试验，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 B检查井宜采用成品井，污水和河流污水检查井应进行闭水试验。4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值6.9.6 生物接触氧化池中的填料可采用全池布置、两侧布置或单侧布置，填料应分层安装。6.9.7 生物接触氧化池应采用对微生物无毒害、易挂膜、质轻、高强度、抗老化、比表面积而大和空隙率高的填料。 （5）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 （6）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (7)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （8）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 | 查阅资料（施工方案、生活污水处理系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性、预埋件防腐效果是否符合规范要求、相关试验结果是否符合规范要求
34 | 6 | 3 | 1059 |  | 1 | 1、主变和电抗器周围必要的隔声、消声等降噪措施，多台主变并排布置时应设置防火墙。防火墙、消声器等按图施工。 | (1)科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1在项目施工阶段，严格执行环评和设计阶段制定的噪声控制措施和要求。 （2）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1 变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。 11、辅助降噪措施 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 | 查阅资料（施工方案、试验、检查记录、主变、电抗器安装图、试验、检查记录等 ）、现场检查、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与规范设计的吻合性
34 | 6 | 3 | 1060 |  | 1 | 1、挡土墙、排水沟、护坡、等水保设施施工符合设计要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段： 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。 | 查阅资料（水保设施施工图、检查记录等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与规范设计要求的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 1 | 1、检查混凝土搅拌场所采取隔离、降尘措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 2 | 2、变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 3 | 3、施工过程中使用带有油性的机械、器具，做好防渗漏油的措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 4 | 4、施工过程使用低噪声设备或采取措施减少噪声影响，夜间施工经过审批手续。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 5 | 5、施工、生活垃圾分类回收，按规定清运消纳。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 6 | 6、施工场地和土石方堆放应采用覆盖措施；砂石、水泥等施工材料采用铺垫措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 7 | 7、输电线路施工，牵张场地应因地制宜合理布置；合理选择运输道路，及时回复原有土地功能；采用有效措施进行植被恢复。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 1061 | Ⅱ | 8 | 8、开展施工过程中水、气、声、渣的监测。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 7 | 3 | 1062 | Ⅳ | 1 | 1、生化池内活性菌种根据实际水质情况进行驯化、调整；活性菌种挂膜正常，能将生活污水有效分解。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2) DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.2 调试结束时，调试技术资料应齐全。调试技术资料应包括：调试大纲、调试方案、调试记录、调试报告、调试工作总结、工程系统图纸、设计说明书、设备安装和使用说明书等。 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 | 查阅资料（调试方案、报告、调试记录等）、现场抽查、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 7 | 3 | 1062 | Ⅳ | 2 | 2、生活污水处理装置（1）系统出力调整到最佳状态；（2）水泵水位控制满足设计要求，能够根据液位正常启停；（3）处理后的水质达到设计要求或符合国家和地方排放标准要求 。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2) DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.2 调试结束时，调试技术资料应齐全。调试技术资料应包括：调试大纲、调试方案、调试记录、调试报告、调试工作总结、工程系统图纸、设计说明书、设备安装和使用说明书等。 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 | 查阅资料（调试方案、报告、调试记录等）、现场抽查、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1063 |  | 1 | 1、工程可行性研究批复文件、水土保持方案及批复文件、环境影响评价报告及批复文件、工程核准批复文件、工程初步设计批复文件、工程变更批复和手续等电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1063 |  | 2 | 2、初步设计环境保护专篇（专章）、工程设计变更文件、变电站土建、电气、站区室外上下水道总平面布置图，环保设施（生活污水、事故排油、雨水排水）安装图（竣工图）、线路路径竣工图及设计说明、线路设计平断面定位图及塔位明细表电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1063 |  | 3 | 3、施工组织设计、土建工程施工方案、施工环境管理方案、环境污染事件现场应急处置方案、夜间施工许可资料等（涉及环保内容）、施工过程中的环保设施隐蔽工程、环保措施落实及迹地恢复情况等数码照片、影像资料等电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1063 |  | 4 | 4、工程监理策划方案、监理工作日志监理通知单、旁站记录、隐蔽工程验收记录、环保设施材料报审表、拍照见证数码照片、监理总结报告、环保设施交接验收记录等与环保相关资料电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1063 |  | 5 | 5、开展环境或水保监理工程的项目，监理方案、监理实施细则、监理日常工作记录、监理阶段（总结）报告、监理工作通知单及回执、监理相关影像资料完整齐全。 （附录5对照） | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1063 |  | 6 | 6、工程环保设施竣工图纸、其他相关规定中明确的台帐资料、环境保护施工总结报告及施工监理环保专篇完整齐全。生活污水、事故排油、雨水排水管道走向图齐全。工程建设过程中环保投诉纠纷及处理有关原始资料完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1064 |  | 1 | 1、事故油池、水封井、排油管道按图施工；隐蔽工程记录完整、齐全。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 1064 |  | 2 | 2、事故排油管道安装、结构防水等施工质量符合设计规范；管道材质与设计一致。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 1064 |  | 3 | 3、事故油池、水封井预埋件防腐符合设计规范要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 1064 |  | 4 | 4、事故排油管道功能试验等满足设计要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 1064 |  | 5 | 5、事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 1 | 1、化粪池、调节水池、生化池、终沉池、回用水池按图施工；隐蔽工程记录整、齐全。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 2 | 2、生活污水处理装置调试阶段试验、调试方案、记录、报告规范齐全，调试结果符合相关标准要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 3 | 3、生活污水管道、填料安装、结构防水施工质量符合设计规范；管道材质与设计一致。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 4 | 4、格栅池、调节水池、生化池、终沉池、回用水池预埋件防腐符合规范要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 5 | 5、污水管道功能试验等满足设计要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 6 | 6、污水管道内杂物清除，无积水；井盖标识清晰正确，走向清晰。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1065 |  | 7 | 7、生活污水处理性能达到设计要求（处理水量、出水水质等）。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1066 | Ⅰ | 1 | 1、变压器、电抗器声源设备噪声应满足环评报告及批复文件要求。 | （1）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。周边声环境功能区应满足GB3096规定的环境噪声等效声级限制表1环境噪声限值。 7.2变电站厂界噪声应满足GB12348规定的排放限值标工业企业厂界噪声排放限值。 9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 （2）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （4）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 （5）GB3096-2008《声环境质量标准》 5.1 各类声环境功能区适用表1 规定的环境噪声等效声级限值。表1 环境噪声限值. | 查阅资料（主变、电抗器噪声监测报告、厂界及敏感点噪声监测报告等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；主变、电抗器噪声值是否满足标准要求（环评报告或者当地环保部门确定变电站执行声环境和排放等级的文件），主变、电抗器、厂界及敏感点噪声值是否满足标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1066 | Ⅰ | 2 | 2、隔声、消声效果达到设计要求。 | （1）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。周边声环境功能区应满足GB3096规定的环境噪声等效声级限制表1环境噪声限值。 7.2变电站厂界噪声应满足GB12348规定的排放限值标工业企业厂界噪声排放限值。 9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 （2）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （4）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 （5）GB3096-2008《声环境质量标准》 5.1 各类声环境功能区适用表1 规定的环境噪声等效声级限值。表1 环境噪声限值. | 查阅资料（主变、电抗器噪声监测报告、厂界及敏感点噪声监测报告等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；主变、电抗器噪声值是否满足标准要求（环评报告或者当地环保部门确定变电站执行声环境和排放等级的文件），主变、电抗器、厂界及敏感点噪声值是否满足标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1066 | Ⅰ | 3 | 3、变电站厂界、敏感点噪声满足噪声标准控制目标。 | （1）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。周边声环境功能区应满足GB3096规定的环境噪声等效声级限制表1环境噪声限值。 7.2变电站厂界噪声应满足GB12348规定的排放限值标工业企业厂界噪声排放限值。 9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 （2）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （4）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 （5）GB3096-2008《声环境质量标准》 5.1 各类声环境功能区适用表1 规定的环境噪声等效声级限值。表1 环境噪声限值. | 查阅资料（主变、电抗器噪声监测报告、厂界及敏感点噪声监测报告等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；主变、电抗器噪声值是否满足标准要求（环评报告或者当地环保部门确定变电站执行声环境和排放等级的文件），主变、电抗器、厂界及敏感点噪声值是否满足标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 1067 | Ⅰ | 1 | 1、根据施工过程中产生的废气、废水、固体废物以及噪声、振动等可能对环境造成的污染和危害，在施工现场采取有效晒水抑尘、沉淀池、施工机械采用低噪声等环保措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片、监测报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 1067 | Ⅰ | 2 | 2、根据水保要求在施工过程中采取挡土墙、护坡等水保措施减少水土流失，塔基施工采用高低腿等措施减少土方开挖。施工过程中应落实水土保持临时措施，如苫盖、表土剥离、植被恢复等。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片、监测报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 1068 |  | 1 | 1、民房拆迁后的建筑垃圾清理，迹地恢复落实到位。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 四、施工安装阶段 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 1068 |  | 2 | 2、临时施工用地等恢复原有土地功能。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 四、施工安装阶段 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 1069 | Ⅳ | 1 | 1、建设项目竣工后，建设单位委托有能力的单位开展竣工环保验收监测和调查。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 1069 | Ⅳ | 2 | 2、验收监测和调查过程中发现的问题得到整改落实。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 1069 | Ⅳ | 3 | 3、验收监测结果符合各项环保标准要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 1069 | Ⅳ | 4 | 4、竣工环保验收调查报告编制、审核、公示符合相关要求；完成验收程序。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 1070 | Ⅳ | 1 | 1、电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段 4．监督水保验收工作开展情况。取得水保方案批复的电网建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展水土保持设施验收技术评估，并向水行政主管部门提出验收申请，在规定时间内取得水保验收批复。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第二十一条 电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收，其中包括：委托编制水土保持设施自验报告、开展水土保持设施自验、组织验收材料内审、申请水土保持设施验收、配合技术评估及现场验收、取得水土保持设施验收批复文件等。 第二十二条 电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。委托合同中应明确合同双方责任、水土保持设施自验报告编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 第二十三条 电网建设项目在工程完工后，各单位应组织开展水土保持设施自验，对水土保持工作进行全面总结并作出结论。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、验收监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合水保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 1070 | Ⅳ | 2 | 2、电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段 4．监督水保验收工作开展情况。取得水保方案批复的电网建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展水土保持设施验收技术评估，并向水行政主管部门提出验收申请，在规定时间内取得水保验收批复。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第二十一条 电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收，其中包括：委托编制水土保持设施自验报告、开展水土保持设施自验、组织验收材料内审、申请水土保持设施验收、配合技术评估及现场验收、取得水土保持设施验收批复文件等。 第二十二条 电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。委托合同中应明确合同双方责任、水土保持设施自验报告编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 第二十三条 电网建设项目在工程完工后，各单位应组织开展水土保持设施自验，对水土保持工作进行全面总结并作出结论。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、验收监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合水保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 1070 | Ⅳ | 3 | 3、向水行政主管部门申请水土保持设施验收，配合技术评估和现场验收，对技术评估和现场验收意见及时整改落实，取得水土保持设施验收批复。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段 4．监督水保验收工作开展情况。取得水保方案批复的电网建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展水土保持设施验收技术评估，并向水行政主管部门提出验收申请，在规定时间内取得水保验收批复。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第二十一条 电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收，其中包括：委托编制水土保持设施自验报告、开展水土保持设施自验、组织验收材料内审、申请水土保持设施验收、配合技术评估及现场验收、取得水土保持设施验收批复文件等。 第二十二条 电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。委托合同中应明确合同双方责任、水土保持设施自验报告编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 第二十三条 电网建设项目在工程完工后，各单位应组织开展水土保持设施自验，对水土保持工作进行全面总结并作出结论。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、验收监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合水保程序、标准要求
34 | 9 | 3 | 1071 | Ⅰ | 1 | 1、生活污水处理装置、水封井、事故油池、雨水泵、防噪降噪等环保设施定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 1．查看环保设施运行记录，检查是否建立环保设施的管理制度、运行检修规程、设备台帐、运行维护记录。2．查看环保设施维护记录，检查生活污水处理、事故油池、防噪降噪等环保设施是否定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。检查六氟化硫回收装置是否定期维护，防止回收过程中泄漏。 （2）Q/GDW11-252-2012-10502《变电站运维管理规范》 5.2.1.3 变电运维站（班）安全员职责 负责对本站(班)治安、消防和环保设施的管理和培训工作，定期组织消防和治安突发事件应急演练，落实治安、消防和环保设施隐患的整治工作。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.2 环境保护设施的监督 6.2.2.1 环境保护设施应有管理制度、运行检修规程、设备台账、维护记录，确保环保设施与主体设备同时运行。 6.2.2.2 应定期对防噪、降噪设施使用状况进行检查和维护，保证其正常投用。 6.2.2.3 应加强SF6回收再生设施的监督管理，防止回收过程中SF6外泄。 6.2.2.4 检修时，应检查事故油池的完好情况，确保无渗漏、无溢流。 6.2.2.5 废水处理设施应保证排水能用于绿化或达标排放。 (4)国网（运检/4）302-2014《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》 第九十八条（二）运维人员应根据工作计划要求，定期进行辅助设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | 查阅资料（制度、台帐、巡检记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查环保设施是否正常投运；运行维护是否到位
34 | 9 | 3 | 1071 | Ⅰ | 2 | 2、建立环保设施运行管理制度（运行检修规程）、设备台帐、运行维护记录等制度、台账。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 1．查看环保设施运行记录，检查是否建立环保设施的管理制度、运行检修规程、设备台帐、运行维护记录。2．查看环保设施维护记录，检查生活污水处理、事故油池、防噪降噪等环保设施是否定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。检查六氟化硫回收装置是否定期维护，防止回收过程中泄漏。 （2）Q/GDW11-252-2012-10502《变电站运维管理规范》 5.2.1.3 变电运维站（班）安全员职责 负责对本站(班)治安、消防和环保设施的管理和培训工作，定期组织消防和治安突发事件应急演练，落实治安、消防和环保设施隐患的整治工作。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.2 环境保护设施的监督 6.2.2.1 环境保护设施应有管理制度、运行检修规程、设备台账、维护记录，确保环保设施与主体设备同时运行。 6.2.2.2 应定期对防噪、降噪设施使用状况进行检查和维护，保证其正常投用。 6.2.2.3 应加强SF6回收再生设施的监督管理，防止回收过程中SF6外泄。 6.2.2.4 检修时，应检查事故油池的完好情况，确保无渗漏、无溢流。 6.2.2.5 废水处理设施应保证排水能用于绿化或达标排放。 (4)国网（运检/4）302-2014《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》 第九十八条（二）运维人员应根据工作计划要求，定期进行辅助设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | 查阅资料（制度、台帐、巡检记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查环保设施是否正常投运；运行维护是否到位
34 | 9 | 3 | 1071 | Ⅰ | 3 | 3、运维人员应根据工作计划要求，定期进行环保设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 1．查看环保设施运行记录，检查是否建立环保设施的管理制度、运行检修规程、设备台帐、运行维护记录。2．查看环保设施维护记录，检查生活污水处理、事故油池、防噪降噪等环保设施是否定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。检查六氟化硫回收装置是否定期维护，防止回收过程中泄漏。 （2）Q/GDW11-252-2012-10502《变电站运维管理规范》 5.2.1.3 变电运维站（班）安全员职责 负责对本站(班)治安、消防和环保设施的管理和培训工作，定期组织消防和治安突发事件应急演练，落实治安、消防和环保设施隐患的整治工作。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.2 环境保护设施的监督 6.2.2.1 环境保护设施应有管理制度、运行检修规程、设备台账、维护记录，确保环保设施与主体设备同时运行。 6.2.2.2 应定期对防噪、降噪设施使用状况进行检查和维护，保证其正常投用。 6.2.2.3 应加强SF6回收再生设施的监督管理，防止回收过程中SF6外泄。 6.2.2.4 检修时，应检查事故油池的完好情况，确保无渗漏、无溢流。 6.2.2.5 废水处理设施应保证排水能用于绿化或达标排放。 (4)国网（运检/4）302-2014《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》 第九十八条（二）运维人员应根据工作计划要求，定期进行辅助设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | 查阅资料（制度、台帐、巡检记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查环保设施是否正常投运；运行维护是否到位
34 | 9 | 3 | 1072 | Ⅱ | 1 | 1、按规定周期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁感应强度、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 1072 | Ⅱ | 2 | 2、监测记录和报告规范，并存档。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 1072 | Ⅱ | 3 | 3、建立环境监测数据库。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 1072 | Ⅱ | 4 | 4、110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁感应强度、合成场强、噪声、废水的监测结果符合各类标准要求。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 1073 |  | 1 | 1、电网设备检修和运行维护过程中做好环境保护措施，防止油污抛撒地面污染环境；对产生的废水、废油、六氟化硫等进行回收处理或循环利用，并做好记录。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 4．抽查检修现场，检查电网设备检修和运行维护过程中是否做好环境保护措施，防止油污抛撒地面污染环境；是否对产生的废水、废油、六氟化硫等进行回收处理或循环利用，并做好记录。六氟化硫设备大修或解体时，是否将清出的吸附剂、金属粉末等按有关规定进行处理。 （2）环境保护部\卫生部 环发[2011]19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》 （3）环办〔2015〕99号 关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知 （4）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 | 查阅资料（检修记录、试验报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查检修和运维过程中环境保护措施是否到位；固体废弃物、六氟化硫气体是否分类存放并合理处置。
34 | 9 | 3 | 1073 |  | 2 | 2、固体废弃物、废油、废铅酸蓄电池、六氟化硫气体、电容器、废旧电缆分类、定点存放。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 4．抽查检修现场，检查电网设备检修和运行维护过程中是否做好环境保护措施，防止油污抛撒地面污染环境；是否对产生的废水、废油、六氟化硫等进行回收处理或循环利用，并做好记录。六氟化硫设备大修或解体时，是否将清出的吸附剂、金属粉末等按有关规定进行处理。 （2）环境保护部\卫生部 环发[2011]19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》 （3）环办〔2015〕99号 关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知 （4）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 | 查阅资料（检修记录、试验报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查检修和运维过程中环境保护措施是否到位；固体废弃物、六氟化硫气体是否分类存放并合理处置。
34 | 9 | 3 | 1074 | Ⅳ | 1 | 1、变电站（换流站、开关站、串补站）或输电线路环境影响因子超标扰民的，落实费用，限期整改治理。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 6．监督环境影响因子超标治理情况。变电站（换流站、开关站、串补站）或输电线路环境影响因子超标扰民的，检查是否限期整改治理。 | 查阅资料（治理方案、验收报告、试验结果等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验验证是否治理达标
34 | 9 | 3 | 1074 | Ⅳ | 2 | 2、治理后环境影响因子达标。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 6．监督环境影响因子超标治理情况。变电站（换流站、开关站、串补站）或输电线路环境影响因子超标扰民的，检查是否限期整改治理。 | 查阅资料（治理方案、验收报告、试验结果等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验验证是否治理达标
34 | 10 | 3 | 1075 |  | 1 | 1、建立退役设备档案和废弃物回收处理档案。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1075 |  | 2 | 2、做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1075 |  | 3 | 3、退役报废处理过程中制定意外事故的防范措施和应急预案。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1076 | Ⅱ | 1 | 1、退役报废六氟化硫气体设备回收气体送至省级六氟化硫回收处理中心处理后循环利用。 严禁将报废设备中六氟化硫气体直接排放到大气。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 5．回收后的六氟化硫气体是否送到省级六氟化硫回收处理中心处理后循环利用，是否做好六氟化硫气体回收量、处理量和回用量的统计，并做好记录存档。 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1076 | Ⅱ | 2 | 2、做好退役报废六氟化硫气体设备、六氟化硫气体回收量、净化处理量和回用量的统计，并做好记录存档。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 5．回收后的六氟化硫气体是否送到省级六氟化硫回收处理中心处理后循环利用，是否做好六氟化硫气体回收量、处理量和回用量的统计，并做好记录存档。 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1077 | Ⅰ | 1 | 1、未随设备处置废油，存放于指定容器并标识，暂存点必须设立警示标志。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 2．监督废油的回收处理。检查未随设备处置的废油，是否存放于指定容器并标识；与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染；是否做好废油报废数量统计、记录和存档。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 废油的回收处理应参照规定执行。 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 1077 | Ⅰ | 2 | 2、与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 2．监督废油的回收处理。检查未随设备处置的废油，是否存放于指定容器并标识；与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染；是否做好废油报废数量统计、记录和存档。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 废油的回收处理应参照规定执行。 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 1077 | Ⅰ | 3 | 3、做好废油报废数量统计、记录和存档。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 2．监督废油的回收处理。检查未随设备处置的废油，是否存放于指定容器并标识；与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染；是否做好废油报废数量统计、记录和存档。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 废油的回收处理应参照规定执行。 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 1078 | Ⅰ | 1 | 1、固体废弃物按照其对环境的影响及危害程度，在指定地点分类存放、处置，并做好记录、存档。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 3．监督固体废弃物处置情况。检查固体废弃物是否按照其对环境的影响及危害程度，在指定地点分类存放、处置，并做好记录、存档；危险废物是否交由有资质的单位回收处理，并签订相关协议；对于封存的含多氯联苯设备是否严格按照国家相关要求进行处置，防止对环境造成二次污染。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 （4）《危险废物转移联单管理办法》 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 1078 | Ⅰ | 2 | 2、危险废物交由有资质的单位回收处理，并签订相关协议。转移运输过程应履行危险废物转移联单手续。 3、对于封存的含多氯联苯设备严格按照国家相关要求进行处置，防止对环境造成二次污染。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 3．监督固体废弃物处置情况。检查固体废弃物是否按照其对环境的影响及危害程度，在指定地点分类存放、处置，并做好记录、存档；危险废物是否交由有资质的单位回收处理，并签订相关协议；对于封存的含多氯联苯设备是否严格按照国家相关要求进行处置，防止对环境造成二次污染。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 （4）《危险废物转移联单管理办法》 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
35 | 8 | 12 | 1079 |  | 1 | 遵循“谁主管，谁负责；谁运行，谁负责；谁使用，谁负责；管业务必须管安全”的原则 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全〔2014〕317号）、《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》。 | 查看相关制度文件 | 是□ 否□有包含原则的文件 备注：
35 | 8 | 12 | 1080 |  | 1 | 对公司自主移动应用加强网络、终端、边界、应用安全防护全面覆盖；对基于互联网企业服务的移动应用应重点加强数据安全防护、访问认证 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全〔2014〕317号）、《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》。 | 查看安全防护方案 | 是□ 否□防护全面，安全措施到位 备注：
35 | 8 | 12 | 1081 |  | 1 | 移动应用系统及相关硬件如主机、网络设备、安全设备等，投运前必须在I6000或IMS系统中进行安全备案,有安全备案号，并在移动应用上标注安全备案号 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全〔2014〕317号）、《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》。 | 查看I6000或IMS系统中的备案信息，查看应用上的备案号 | 是□ 否□在I6000或IMS系统中进行安全备案 备注：
35 | 8 | 12 | 1082 |  | 1 | 移动应用必须通过公司认可的第三方测评机构安全测试后才可上线 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全〔2014〕317号）、《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》。 | 查看测评报告 | 是□ 否□有第三方测评报告 备注：
35 | 9 | 12 | 1083 |  | 1 | 基于互联网企业服务的，且与公司信息系统有客户与业务数据交互的移动应用，应与第三方签署数据安全协议 | 《国网信通部关于进一步加强移动应用安全防护工作的通知》（信通技术〔2015〕148号）： 四（一）备案审核。对基于互联网企业服务的，且与公司信息系统有客户与业务数据交互的移动应用，应与第三方签署数据安全协议，落实信息安全管理责任 | 查看签署的安全协议 | 是□ 否□与第三方签署数据安全协议 备注：
35 | 9 | 12 | 1084 |  | 1 | 公司侧应用服务端与第三方平台交互的数据有签名认证，敏感客户与业务数据加密传输，并应由公司侧应用服务端与客户手机终端直接交互 | 《国网信通部关于进一步加强移动应用安全防护工作的通知》（信通技术〔2015〕148号）： 四（三）数据安全。公司侧应用服务端与第三方平台数据交互，应使用签名认证，确保请求来源可信；对敏感客户与业务数据要求加密传输，并应由公司侧应用服务端与客户手机终端直接交互 | 现场查看数据策略机制 | 是□ 否□对敏感数据进行加密传输 备注：
35 | 9 | 12 | 1085 |  | 1 | 严格落实公司等级保护定级、备案、建设、测评及整改工作 | 《进一步加强信息内外网网站管理的意见》（国家电网信息〔2009〕726号）： 一、进一步加强网站设置管理。（三）公司对外网站应严格履行备案程序 | 现场查看系统定级备案表、测评报告 | 是□ 否□按照要求进行等级保护工作 备注：
35 | 9 | 12 | 1086 |  | 1 | 内外网网站与移动应用不能存在高危漏洞 | 《进一步加强信息内外网网站管理的意见》（国家电网信息〔2009〕726号）： 四、进一步加强网络安全，（二）各单位信息运维部门应定期对网站进行安全检查、风险评估和系统加固；要加强技术防护手段建设，健全安全防范体系，提高公司各单位网站安全防护能力 | 使用漏扫工具检查外网网站与移动应用是否存在安全漏洞 | 是□ 否□存在高危漏洞 备注：
35 | 9 | 12 | 1087 |  | 1 | 内外网网站与移动应用不能存在无用帐号、帐号不能存在弱口令 | 《进一步加强信息内外网网站管理的意见》（国家电网信息〔2009〕726号）： 四、进一步加强网络安全，（二）各单位信息运维部门应定期对网站进行安全检查、风险评估和系统加固；要加强技术防护手段建设，健全安全防范体系，提高公司各单位网站安全防护能力 | 现场查看帐号信息 | 是□ 否□存在弱口令或无用账号 备注：
35 | 9 | 12 | 1088 |  | 1 | 外网网站与移动应用服务器主机操作系统、中间件、数据库补丁更新不超过3个月。关于高危漏洞，国家、相关组织机构或公司发布预警和补丁后，应7天内完成修补。 | 《进一步加强信息内外网网站管理的意见》2009-726号： 四、进一步加强网络安全，（二）各单位信息运维部门应定期对网站进行安全检查、风险评估和系统加固；要加强技术防护手段建设，健全安全防范体系，提高公司各单位网站安全防护能力 | 现场查看补丁更新记录 | 是□ 否□及时更新 备注：
35 | 9 | 12 | 1089 |  | 1 | 内外网网站与移动应用主机必须部署防病毒软件，病毒库版本更新时间不超过1个月 | 《进一步加强信息内外网网站管理的意见》（国家电网信息〔2009〕726号）： 四、进一步加强网络安全，（二）各单位信息运维部门应定期对网站进行安全检查、风险评估和系统加固；要加强技术防护手段建设，健全安全防范体系，提高公司各单位网站安全防护能力 | 现场查看病毒库版本更新记录 | 是□ 否□及时更新 备注：
35 | 9 | 12 | 1090 |  | 1 | 隐患发现主体需为本单位信息安全队伍 | 《国网信通部关于印发特殊时期信息通信保障工作要求、网络与信息安全漏洞和隐患发现工作安全措施（试行）的通知》（〔2015〕83号）： 一、进一步加强隐患发现工作组织管理（一）各单位隐患发现工作主体人员为本单位信息安全队伍，由各单位信息职能管理部门、漏洞和隐患发现队伍（红队）统一管理 | 现场访谈查看 | 是□ 否□是本单位信息安全人员发现隐患 备注：
35 | 9 | 12 | 1091 |  | 1 | 对公司重要系统开展隐患发现工作，填报申请单及相关计划，提前一周报送国网信调及联研院 | 《国网信通部关于印发特殊时期信息通信保障工作要求、网络与信息安全漏洞和隐患发现工作安全措施（试行）的通知》（〔2015〕83号）： 二、进一步做好隐患发现工作基础安全管理（二）做好计划管理。各单位对公司重要信息系统开展隐患发现工作，申请通过后，工作开始前一周，填写相关计划，报送国网信息通信调度，同时报送国网智研院 | 现场查看隐患申请单或工作计划 | 是□ 否□有隐患申请单或工作计划 备注：
35 | 9 | 12 | 1092 |  | 1 | 制定本单位隐患发现、整改工作流程 | 《国网信通部关于印发特殊时期信息通信保障工作要求、网络与信息安全漏洞和隐患发现工作安全措施（试行）的通知》（〔2015〕83号）： 三、进一步加强隐患发现工作的流程管理（三）各单位结合本单位实际情况制定本单位隐患发现工作流程 | 现场查看流程 | 是□ 否□有隐患发现工作流程 备注：
35 | 9 | 12 | 1093 |  | 1 | 对隐患发现常用工具、专用工具及方法必要性及风险性进行评估 | 《国网信通部关于印发特殊时期信息通信保障工作要求、网络与信息安全漏洞和隐患发现工作安全措施（试行）的通知》（〔2015〕83号）： 四、进一步加强对隐患发现方式的风险进行评估（一）国网智研院牵头对各单位常用的、专用的工具、方法必要性及风险性进行评估，给出意见，于2015年8月31日前报送国网信通部。 | 现场查看评估及意见 | 是□ 否□对常用工具、专用工具及方法必要性及风险性进行评估 备注：
35 | 9 | 12 | 1094 | Ⅱ | 1 | 禁止以下高风险隐患发现行为：有意破坏信息系统；删除和修改系统数据；向信息系统填充垃圾数据 | 《国网信通部关于印发特殊时期信息通信保障工作要求、网络与信息安全漏洞和隐患发现工作安全措施（试行）的通知》（〔2015〕83号）： 五、严格禁止高风险隐患发现行为（一）有意破坏信息系统；（二）删除和修改系统数据；（三）向信息系统填充垃圾数据 | 现场查看 | 是□ 否□存在高风险行为 备注：
35 | 9 | 12 | 1095 |  | 1 | 对公司所属三级系统的等级保护测评情况进行督查。每年至少一次测评 | 《电力行业信息安全等级保护基本要求》（电监信息〔2012〕62号）第二部分8第三级基本要求： 8.2.4.10.等级测评（G3）a）在系统运行过程中，应至少每年对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护测标准要求的及时整改 | 现场查看测评报告 | 已测评三级系统数量（经国家或行业认可测评机构测评）：______ 测评三级系统名称：_______ 国家认可机构完成测评的系统数量：_________ 完成测评系统名称：_________
35 | 9 | 12 | 1096 |  | 1 | 二级系统等级保护测评报告情况详细记录，报告包括：等保测评报告、SG186验收报告、上线测评报告，并标注报告单位。每2年一次测评。如：中国电力科学研究院、国网电力科学研究院 | 《电力行业信息安全等级保护基本要求》（电监信息〔2012〕62号）第二部分7第二级基本要求： 二级系统每2年一次测评，等级保护测评报告情况详细记录，报告包括：等保测评报告、SG186验收报告、上线测评报告，并标注报告单位 | 现场查看测评报告 | 已测评二级系统数量：________个 已测评二级系统名称：_______ 公安部指定机构完成测评的数量：____ 系统名称：____________
35 | 9 | 12 | 1097 |  | 1 | 防病毒服务器必须进行升级 | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查防病毒服务器是否进行升级 | 检查防病毒服务器的升级日期 | 是□ 否□ 未升级服务器个数:___ 当前防病毒服务器定义版本:___ 备注：
35 | 9 | 12 | 1098 |  | 1 | 补丁必须进行更新 | 《信息安全技术督，查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查是否将补丁进行更新 | 通过统一漏洞补丁系统检查补丁安装情况 | 是□ 否□及时更新补丁 备注：
35 | 9 | 12 | 1099 |  | 1 | 内外网不能存在未处理的高危漏洞 | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查内外网是否存在未处理的高危漏洞 | 通过统一漏洞补丁系统检查是否存在高危漏洞 | 是□ 否□存在高危漏洞 备注：
35 | 9 | 12 | 1100 |  | 1 | 外网不能存在自建的外网邮箱 | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查外网是否存在自建的外网邮箱 | 现场检查、访谈审查 | 是□ 否□存在自建的外网邮箱 备注：
35 | 9 | 12 | 1101 |  | 1 | 内网桌面终端注册率必须为100% | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查各单位是否注册内、外网桌面终端 | 登录北信源桌面终端标准化管理系统，查看内网桌面终端注册率是否为100% | 是□ 否□ 注册率___ 备注：
35 | 9 | 12 | 1102 |  | 1 | 终端IP与MAC必须绑定 | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查各单位是否进行IP与MAC地址的绑定 | 登录ISS监测系统，查看“桌面终端”下“IP与MAC的绑定”菜单 | 是□ 否□对终端进行IP与MAC必须绑定 备注：
35 | 9 | 12 | 1103 |  | 1 | 内、外网桌面终端的“移动存储”“补丁分发”等策略必须开启 | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第一部分桌面管理，检查桌面终端标准化管理系统是否启用了公司要求的基线策略 | 登录内、外网桌面终端管理系统，进入“策略中心”“移动存储”“补丁分发”等菜单，查看以上策略配置情况，并且确认相关策略是否下发成功 | 是□ 否□开启移动存储 是□否□开启补丁分发 备注：
35 | 9 | 12 | 1104 |  | 1 | 网络设备在登录时应进身份鉴别，必须为强口令（8位及以上，包含字母+数字+特殊符号），且口令应进行加密存储。关闭不必要的HTTP、TELNET等服务,同时增加访问控制列表； | 《信息安全技术督查作业规范手册V1.2》附表1： 第二部分网络安全，检查对登录网络设备的用户是否进行身份鉴别，口令是否有一定强度、长度和复杂度并定期更换（长度不得小于8位字符串，要求是字母和数字或特殊字符的混合，用户名和口令禁止相同，并对口令进行加密存储） | 使用绿盟极光等扫描器扫描网络设备的登录口令，查看是否存在弱口令 | 是□ 否□ 无身份鉴别设备数： 弱口令数： 备注：
36 | 9 | 12 | 1105 |  | 1 | 1.C类机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1105 |  | 2 | 2.A、B机房应采用不少于两路独立UPS供电；C类机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电；UPS负载不超过额定输出功率的70%，采用双路UPS供电时，负载不超过额定输出功率的35%。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1105 |  | 3 | 3.UPS提供的后备电源时间，A类机房不得少于2小时,其他机房设备场所不得少于1小时。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1105 |  | 4 | 4.各类通信电源系统和设备应有定期检查记录，蓄电池有定期充放电检测试验记录 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1106 |  | 1 | 1.主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1106 |  | 2 | 2.气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1106 |  | 3 | 3.气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1106 |  | 4 | 4.消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1107 |  | 1 | 1.视频监控、空调、UPS、配电、漏水检测、门禁、环境温湿度等子系统应纳入机房集中监控系统 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1.12.1.4视频监控、空调、UPS、配电、漏水检测、门禁、环境温湿度等子系统应纳入机房集中监控系统 | 现场查看机房运行监控系统 | 监控系统监控情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1108 |  | 1 | 1.主机房：A、B级主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。C级主机房：温度：20℃-26℃；湿度：35%～75%。D级主机房：温度：18℃-28℃；湿度：35%～75%。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）附录A1: 1.主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 现场查看机房温湿度情况及巡检记录 | 机房温湿度 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1108 |  | 2 | 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）附录A1: 1.主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 现场查看机房温湿度情况及巡检记录 | 机房温湿度 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1108 |  | 3 | 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）附录A1: 1.主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 现场查看机房温湿度情况及巡检记录 | 机房温湿度 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1109 |  | 1 | 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1109 |  | 2 | 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1109 |  | 3 | 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1109 |  | 4 | 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1110 |  | 1 | 1.设备投入运行的时间≤8年。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.设备投入运行的时间≤8年。 2.在正常条件下，实际运行无故障时间应与厂家提供数据接近 | 查看设备维护记 录等资料 | 设备运行 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1110 |  | 2 | 2.在正常条件下，实际运行无故障时间应与厂家提供数据接近 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.设备投入运行的时间≤8年。 2.在正常条件下，实际运行无故障时间应与厂家提供数据接近 | 查看设备维护记 录等资料 | 设备运行 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1111 |  | 1 | 1.机房内应有防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电措施，定期对相关设备进行巡检，并作好检查记录。 | 1.《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A，信息设备共性状态量评分标准：抗干扰措施情况评分，安全措施分别有两个、三个、四个、五个 | 现场查看 | 基础安全措施 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1112 |  | 1 | 同型号及同批次产品不能存在公开的隐患缺陷 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A1,信息设备共性状态量评分标准：存在公开隐患缺陷或有配件已达到公布寿命均不得分 | 查看隐患记录 | 产品质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1113 |  | 1 | 1.设备由双路电源供电。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1113 |  | 2 | 2.具有相互冗余的设备。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1113 |  | 3 | 3.设备具有2个及以上的上联链路。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1113 |  | 4 | 4.设备具有冗余引擎配置。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1113 |  | 5 | 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1113 |  | 6 | 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1114 |  | 1 | 日志记录：不能存在重要告警日志，日志必须已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准:存在重要告警记录且未消缺的此项不得分 | 现场查看日志记录 | 网络及安全设备日志记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1115 |  | 1 | CPU、内存利用率在合理范围内 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 根据在线网管采集数据，按照其在评价周期内所处时间的长短进行计算，计算公式为：为根据表1对应分值，为所处的时间占整个评价时间的百分比，当0分时间所占比值超过5％或者连续时间超过10天时，该项目不得分 | 现场查看系统资源分配情况 | CPU、内存利用率 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1116 |  | 1 | 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1116 |  | 2 | 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1116 |  | 3 | 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1116 |  | 4 | 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1117 |  | 1 | 1.设备由双路UPS电源供电。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1117 |  | 2 | 2.设备采取双机集群或备机的冗余设备方式。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1117 |  | 3 | 3.设备有2个及以上的CPU和内存个数。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1117 |  | 4 | 3.设备本地硬盘和所连接的存储采用raid或镜像冗余。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1117 |  | 5 | 4.网口及网络链路冗余,具有2个及以上的链路。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1117 |  | 6 | 5.HBA卡及外挂存储光纤链路冗余,具有2个及以上的链路 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1118 |  | 1 | 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准：存在重要告警记录且未消缺的此项不得分 | 现场查看日志告警记录及处理记录 | 日志告警记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1119 |  | 1 | CPU利用率、内存、交换分区、磁盘分区可用容量在合理范围内 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看系统资源分配情况，系统资源的分配情况需在2小时内维持稳定。 | CPU利用率、内存、交换分区、磁盘分区可用容量合理情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1120 | Ⅱ | 1 | 1.年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1120 | Ⅱ | 2 | 2.服务停止次数≤3。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1120 | Ⅱ | 3 | 3.服务中断影响没有八级信息系统事件。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1120 | Ⅱ | 4 | 4.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1120 | Ⅱ | 5 | 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1121 |  | 1 | 数据备份周期、数据备份方式、数据备份保留期限 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看数据备份记录 | 数据备份情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1122 |  | 1 | 1.设备由双路UPS电源供电。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1122 |  | 2 | 2.采取数据同步冗余设备方式。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1122 |  | 3 | 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1122 |  | 4 | 4.存储通道具有2个及以上的链路。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1122 |  | 5 | 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1122 |  | 6 | 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1123 |  | 1 | 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看日志记录 | 日志告警情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1124 |  | 1 | 控制器负荷率、缓存占用率、存储空间使用率在合理范围内 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看系统资源分配情况 | 存储设备利用率 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1125 |  | 1 | 1.快照。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1125 |  | 2 | 2.数据校验。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1125 |  | 3 | 3.安全审计。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1125 |  | 4 | 4.异地数据同步或备份 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1126 |  | 1 | 1.光传输设备网管巡视记录完备. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1126 |  | 2 | 2.线路光口光功率值满足DL/T5344-2006的相关要求. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1126 |  | 3 | 3.重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试满足相关指标要求. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1126 |  | 4 | 4.光设备的同步时钟情况处于正常的同步方式，按照规定的同步时钟方式进行. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1126 |  | 5 | 5.设备端口资料与光配等配线资料相符，及时更新，与现场实际情况一致. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1126 |  | 6 | 6.特殊光放大器具备现场作用指导书。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 1 | 1.PCM设备运维情况正常，业务端口告警正常，运行资料齐全。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 2 | 2.PCM设备各种线缆是否符合要求。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 3 | 3.设备及缆线标识是否符合要求。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 4 | 4.设备可靠固定，接地符合要求，配备防静电手镯。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 5 | 5.设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 6 | 6.检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1127 |  | 7 | 7.PCM设备日常运行维护记录是否完备。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1128 |  | 1 | 1.省级及以上调度交换系统应双机独立部署，具备高可用性，主备系统符合容灾要求，切换功能正常。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1128 |  | 2 | 2.调度台配置和工况应满足安全生产要求。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1128 |  | 3 | 3.调度录音系统运行可靠、音质良好。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1128 |  | 4 | 4.调度台、录音系统应接入UPS电源或通信直流电源系统。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1129 |  | 1 | 行政交换系统应具备高可用性，设置备用系统，设备重要板卡应能切换正常，省、地市公司系统专网中继线及公网中继线应具备主备路由，并能自动切换。 | 《IMS行政交换系统第1部分：总体技术要求》（Q/GDW 11395.1-2015）： 9.1组网和设备要求“IMS主汇接节点、第二汇接节点的CE设备间应通过两条独立的专用传输链路互联，完成主、备节点间的心跳和数据同步，实现主汇接节点、第二汇接节点网络容灾保护。” | 检查系统及相关资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1130 |  | 1 | 1.电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。 | 《固定电话交换设备安装工程验收规范》（YD/T 5077-2005）： 2.4机台和终端设备“电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。” | 现场检查是否满足“一主两备”要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1130 |  | 2 | 2.应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。 | 《固定电话交换设备安装工程验收规范》（YD/T 5077-2005）： 2.4机台和终端设备“电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。” | 现场检查是否满足“一主两备”要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1130 |  | 3 | 3.系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。 | 《固定电话交换设备安装工程验收规范》（YD/T 5077-2005）： 2.4机台和终端设备“电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。” | 现场检查是否满足“一主两备”要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1131 |  | 1 | 1.电网调度机构与其调度管辖的下一级调度机构、直调发电厂和重要风电场、重要变电所之间应具有两种及以上独立路由或不同通信方式的通道，进站光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.1.1调度自动化系统设计阶段应注意的问题“16.1.1.1调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统安全防护应满足‘安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证’基本原则要求。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护，安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求，全面形成具有纵深防御的安全防护体系。16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置，优先采用专用配置，无旋转部件，采用专用操作系统；支持调控一体化的厂站间隔离层应具备双通道组成的双网，至调度主站（含主调和备调）应具有两路不同路由的通信通道（主/备双通道）。”16.2.1防止电力通信网事故“16.2.1.2电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂和重要风场之间应具有两个及以上独立通信路由。16.2.1.3网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求。” | 现场抽查通信方式图、调度生产大楼及重要变电站光缆通道路由图。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1131 |  | 2 | 2.同时避免与一次动力电缆同沟（架）布放。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.1.1调度自动化系统设计阶段应注意的问题“16.1.1.1调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统安全防护应满足‘安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证’基本原则要求。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护，安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求，全面形成具有纵深防御的安全防护体系。16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置，优先采用专用配置，无旋转部件，采用专用操作系统；支持调控一体化的厂站间隔离层应具备双通道组成的双网，至调度主站（含主调和备调）应具有两路不同路由的通信通道（主/备双通道）。”16.2.1防止电力通信网事故“16.2.1.2电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂和重要风场之间应具有两个及以上独立通信路由。16.2.1.3网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求。” | 现场抽查通信方式图、调度生产大楼及重要变电站光缆通道路由图。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1131 |  | 3 | 3.并完善防火阻燃和阻火分隔等安全措施。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.1.1调度自动化系统设计阶段应注意的问题“16.1.1.1调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统安全防护应满足‘安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证’基本原则要求。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护，安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求，全面形成具有纵深防御的安全防护体系。16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置，优先采用专用配置，无旋转部件，采用专用操作系统；支持调控一体化的厂站间隔离层应具备双通道组成的双网，至调度主站（含主调和备调）应具有两路不同路由的通信通道（主/备双通道）。”16.2.1防止电力通信网事故“16.2.1.2电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂和重要风场之间应具有两个及以上独立通信路由。16.2.1.3网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求。” | 现场抽查通信方式图、调度生产大楼及重要变电站光缆通道路由图。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1132 |  | 1 | 同一条220kV及以上线路的两套继电保护和同一系统的主/备两套安全自动装置传输通道满足“双设备、双路由、双电源”的“三双”要求。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.2.1.4“同一条220kV及以上线路的两套继电保护和同一系统的有主/备关系的两套安全自动装置通道应由两台独立的通信传输设备分别提供，并分别由两套独立的通信电源供电，重要线路保护及安全自动装置通道应具备两条独立的路由，满足‘双设备、双路由、双电源’的要求。” | 抽查220kV及以上线路保护、安控通信方式图；保护专用纤芯资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1133 |  | 1 | 1.为覆盖全部所辖调度对象的电力调度专用数据网络提供可靠的通道。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.2(5)为满足长期可用性要求，信息传输应具有完全独立的冗余路由，该冗余路由并应是不同的电路分别通过不同路由进入通信地点。 | 检查自动化业务通道资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1133 |  | 2 | 2.220kV及以上自动化业务需具备接入不同数据接入网的传输通道或两种数据传输方式。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.2(5)为满足长期可用性要求，信息传输应具有完全独立的冗余路由，该冗余路由并应是不同的电路分别通过不同路由进入通信地点。 | 检查自动化业务通道资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1134 |  | 1 | 1.调度电话应覆盖各级调度节点、监控中心、35kV及以上变电站。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.1(2)根据DL/T1040的要求，电网调度机构与隶属调度的发电厂，变电所之间应具备两条不同路由且相互独立的发电通信电路用于承载电力调度通信业务。一般应有公用电信固定电话作为备用。 | 检查调度交换汇接点组网拓扑图，联网通道路由资料，调度电话号码表等资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1134 |  | 2 | 2.调度交换网汇接点间互联中继电路应满足主备独立路由要求，第二汇接点应具备不依赖主调与所有220kV及以上变电站进行呼叫的能力。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.1(2)根据DL/T1040的要求，电网调度机构与隶属调度的发电厂，变电所之间应具备两条不同路由且相互独立的发电通信电路用于承载电力调度通信业务。一般应有公用电信固定电话作为备用。 | 检查调度交换汇接点组网拓扑图，联网通道路由资料，调度电话号码表等资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1135 |  | 1 | 1.机房内走线架，各种线缆的金属外皮，设备的金属外壳和框架、进风道、水管等不带电金属部分，门窗等建筑物金属结构以及保护接地、工作接地等，应以最短距离与环形接地母线相连。连接时应加装接地端子（铜鼻），线径与接地端子尺寸吻合、压焊牢固。 | 《电力系统通信站过电压防护规程》（DL/T 548-2012）: 4.1.1.3.6机房内走线架，各种线缆的金属外皮，设备的金属外壳和框架、进风道、水管等不带电金属部分，门窗等建筑物金属结构以及保护接地、工作接地等，应以最短距离与环形接地母线相连。连接时应加装接地端子（铜鼻），线径与接地端子尺寸吻合、压焊牢固。 | 实地检查机房和相关资料、接地电阻测试报告,检查防雷接地装置是否满足要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1136 |  | 1 | 1.机房应配置独立专用空调，和温湿度计，机房温湿度应符合相关标准要求。 | 《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T 1051-2010）： 14.1 机房温、湿度要求“保证设备正常工作的机房温、湿度标准需满足14.1表6中机房温、湿度要求。” | 现场检查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1136 |  | 2 | 2.机房应设置温湿度越限报警系统。 | 《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T 1051-2010）： 14.1 机房温、湿度要求“保证设备正常工作的机房温、湿度标准需满足14.1表6中机房温、湿度要求。” | 现场检查。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1137 |  | 1 | 1. 配置一套高频开关电源系统时，高频开关电源系统的交流电源输入，应由来自不同交流母线的两路电源供电。配电屏（单元）、蓄电池组通过熔断器等过载保护装置与高频开关电源相连。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1137 |  | 2 | 2. 配置两套高频开关电源系统时，高频开关电源系统宜采用图1或图2两种接线方式。每套高频开关电源按4.2.2.1的方式连接且直流输出分别接于独立的母线段。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1137 |  | 3 | 3. 通信站蓄电池组供电后备时间不小于4小时，地处偏远的无人值班通信站应大于抢修人员携带必要工器具抵达通信站的时间且不小于8小时。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1137 |  | 4 | 4.各级调度大楼、重要独立通信站、220kV及以上具备独立通信机房的变电站、发电厂的通信电源系统状态及告警信息应接到有人值班的地方或接入通信综合监测系统。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1137 |  | 5 | 5.蓄电池每年定期进行充放电检测试验。新安装或大修后的阀控式蓄电池组，应进行全额核对性放电实验，以后每隔2~3年进行一次核对性试验，运行了6年以后的阀控式蓄电池，应每年作一次核对性放电试验。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1137 |  | 6 | 6.建立实时监控系统对监控范围内的电源系统、空调系统和系统内的各个设备及机房环境进行遥信、遥测、遥控，实时监视系统和设备运行状态，记录和处理监控数据，及时检测故障并通知维护人员处理。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1138 |  | 1 | 1.架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应采用“三点接地”的可靠方式。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）: 16.2.2.7防止电力通信网事故要求“架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应可靠接地，防止一次线路发生短路时，光缆被感应电压击穿而中断。OPGW全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌，防止一次线路人员工作是踩踏接续盒，造成光缆损伤。光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。应防止引入缆封堵不严或接续盒安装不正确造成管内或盒内进水结冰导致光纤受力引起断纤故障的发生。” 依据Q/GDW 758-2012 《电力系统通信光缆安装工艺规范》的要求。 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012）： 11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-2010）： 6.4.3.1“每年应至少对光缆备用纤芯进行一次测试。测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” | 抽检OPGW接地情况，检查光缆标示牌悬挂，接续盒验收存档资料、测试数据记录等。检查引入缆封堵或接续盒安装情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1138 |  | 2 | 2.全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）: 16.2.2.7防止电力通信网事故要求“架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应可靠接地，防止一次线路发生短路时，光缆被感应电压击穿而中断。OPGW全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌，防止一次线路人员工作是踩踏接续盒，造成光缆损伤。光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。应防止引入缆封堵不严或接续盒安装不正确造成管内或盒内进水结冰导致光纤受力引起断纤故障的发生。” 依据Q/GDW 758-2012 《电力系统通信光缆安装工艺规范》的要求。 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012）： 11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-2010）： 6.4.3.1“每年应至少对光缆备用纤芯进行一次测试。测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” | 抽检OPGW接地情况，检查光缆标示牌悬挂，接续盒验收存档资料、测试数据记录等。检查引入缆封堵或接续盒安装情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 | 0 | 12 | 1138 |  | 3 | 3.光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。“定期对光缆线路进行测试，测试内容包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等”。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）: 16.2.2.7防止电力通信网事故要求“架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应可靠接地，防止一次线路发生短路时，光缆被感应电压击穿而中断。OPGW全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌，防止一次线路人员工作是踩踏接续盒，造成光缆损伤。光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。应防止引入缆封堵不严或接续盒安装不正确造成管内或盒内进水结冰导致光纤受力引起断纤故障的发生。” 依据Q/GDW 758-2012 《电力系统通信光缆安装工艺规范》的要求。 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012）： 11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-2010）： 6.4.3.1“每年应至少对光缆备用纤芯进行一次测试。测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” | 抽检OPGW接地情况，检查光缆标示牌悬挂，接续盒验收存档资料、测试数据记录等。检查引入缆封堵或接续盒安装情况。 | □合格 □不合格 备注：