## Sheet1
XzDlId | JsJdJdId | JsJdZyId | JdXmId | GjxQz | JdYdXH | JdYdNr | JdYj | JdYq | JdJg
32 | 1 | 7 | 1 | Ⅱ | 1 | 1.省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统； | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.1 建设模式 省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统，实现国、 分、省各级系统的分布式部署，通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 1 | Ⅱ | 2 | 2.实现国、 分、省各级系统的分布式部署； | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.1 建设模式 省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统，实现国、 分、省各级系统的分布式部署，通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 1 | Ⅱ | 3 | 3.通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.1 建设模式 省级及以上调度应分级、独立建设智能电网调度控制系统，实现国、 分、省各级系统的分布式部署，通过模型、数据、画面等的源端维护和全网共享满足一体化运行。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 2 | Ⅱ | 1 | 1. 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的建设独立的县级电网调度控制系统； | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.1 建设模式 7.1.1 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的可建设独立的县级电网调度控制系统。 7.1.3 新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统，子系统采用广域分布式采集模式或远程终端模式接入地调主系统。 7.1.4 应结合配电网及配电自动化发展水平合理选择配网调度控制功能的实现方式。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 2 | Ⅱ | 2 | 2.新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统： 采用广域分布式采集模式时，由县调子系统实现就近范围内的厂站信息采集，由地调主系统实现数据的统一处理；对于电网规模较小的县级调度，可采用远程终端模式，在县调部署远程工作站实现电网的运行调度与控制。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.1 建设模式 7.1.1 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的可建设独立的县级电网调度控制系统。 7.1.3 新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统，子系统采用广域分布式采集模式或远程终端模式接入地调主系统。 7.1.4 应结合配电网及配电自动化发展水平合理选择配网调度控制功能的实现方式。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 2 | Ⅱ | 3 | 3.初期规模较小、不具备配电自动化主站的地区，配调功能可嵌入地区电网调度控制系统；后期随着配电自动化系统的建设发展，宜建设独立的基于配电自动化主站的配调功能，且能够与地区电网调度控制系统互联。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.1 建设模式 7.1.1 地区级及以下电网调度控制系统应支撑调控一体化，满足地县一体化建设模式，确有需要的可建设独立的县级电网调度控制系统。 7.1.3 新建地区调度控制系统应在地调设置主系统，在县调设置子系统，子系统采用广域分布式采集模式或远程终端模式接入地调主系统。 7.1.4 应结合配电网及配电自动化发展水平合理选择配网调度控制功能的实现方式。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 3 | Ⅱ | 1 | 1.省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 3 | Ⅱ | 2 | 2.国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 3 | Ⅱ | 3 | 3.省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 3 | Ⅱ | 4 | 4.对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.1.1 省级及以上备调系统均应集中实现数据采集处理、调度功能和调度业务三个层面的备用。 8.1.2 国调与分调之间宜采用异地互备的建设模式，并具备责任分区功能。 8.1.3 省调的备调系统建设宜采用共备方式，即选择省内技术基础、管理程度等较好的地调异地建设省调的备调系统。 8.1.4 对于已经建成的备调系统且符合基本功能需求的，可进行必要的完善后维持运行；对确实需要新建备调系统的，应至少实现规定的基本功能。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 4 | Ⅱ | 1 | 1.地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.1.1 地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 9.1.2 地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 9.1.3 地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 4 | Ⅱ | 2 | 2.地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.1.1 地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 9.1.2 地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 9.1.3 地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 4 | Ⅱ | 3 | 3.地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.1.1 地区备调系统宜采用“数据分布采集、业务集中备用”方式进行建设。原则上不设置独立的县级备调系统。 9.1.2 地区备用调度控制系统应采用分布式数据采集和处理方式。在各地通信网络第二汇聚节点建设简易采集监控系统，实现对调控范围厂站的信息采集、电网监控和设备监控功能。 9.1.3 地（县）调度业务备用方面，宜采用省调为地调集中备用方式。省调端通过远程监控终端采用远程浏览功能直接浏览地调主调和简易采集监控系统的画面，实现对各地调实时调度业务的集中备用。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 5 | Ⅱ | 1 | 电网调度控制系统主站端电力二次系统安全防护应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”基本原则要求。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.2 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第14号《电力监控系统安全防护规定》1.2 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 6 | Ⅰ | 1 | 1.提出新建、改建和扩建调度自动化工程的必要性和可行性，进行技术方案论证和投资估算。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.8 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 6 | Ⅰ | 2 | 2.必要时设计部门提供对现有系统的测试评估报告，为工程的审批和立项提供依据。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.8 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 7 | Ⅰ | 1 | 1.可行性研究设计说明书（包括附图、设备材料清册）。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.11 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 7 | Ⅰ | 2 | 2.工程估算书。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.11 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 1 | 7 | 7 | Ⅰ | 3 | 3.本工程有关的技术专题报告（根据需要）。 | DL/T 5446—2012 《电力系统调度自动化工程可行性研究报告内容深度规定》1.0.11 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 1 | Ⅱ | 1 | 智能电网调度控制系统功能应遵循Q/GDW 1680系列规范要求，建设统一的基础平台，实现实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理四大类核心应用。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.2 功能配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.5 软件要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 1 | 1.系统设备应根据系统体系架构及实际功能需求进行配置，便于扩展，设备运行应满足至少8年及以上时间的全寿命周期管理要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 2 | 2.系统硬件遵循冗余配置原则。关键节点宜采用服务器集群配置。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 3 | 3.应采用安全操作系统，并在生产控制大区的安全Ⅰ区、安全Ⅱ区和管理信息大区的安全Ⅲ区部署相互独立的关系数据库。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 4 | 4.系统网络应按照双网冗余配置，并具有良好的可扩展性。在生产控制大区，服务器网段、采集网段和人机网段应相对独立。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 5 | 5.系统应配置相互独立的磁盘阵列存储设备，分置于生产控制大区的安全Ⅰ区、安全Ⅱ区和管理信息大区，磁盘阵列控制器和电源应冗余配置，容量应满足电网模型、历史数据、应用数据等存储需求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 6 | 6.系统应配置图形工作站，用于调度、监控、维护、报表运行等，工作站数量以实际岗位设置和生产需要为准，并考虑适当的预留。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 2 | Ⅱ | 7 | 7.系统应配置统一的时间同步系统，支持北斗和GPS时间基准信号。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 6.3 设备配置原则 DL/T 5003—2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 3 | Ⅱ | 1 | 1.地区电网调度控制系统建设规模与容量设计应能满足本地区（含县公司）电网自动化数据采集与处理的要求，软硬件配置应满足系统远程互联后的功能及性能要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.2 功能配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.5 软件要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 3 | Ⅱ | 2 | 2.地区电网调度控制系统功能应遵循Q/GDW 1461规范要求，实现实时监控与分析、调度计划和调度管理三大类核心应用，并满足统一的数据接口规范要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.2 功能配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.5 软件要求 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 1 | 1.系统设备应根据系统体系架构及实际功能需求进行配置，便于扩展，设备运行应满足至少8年及以上时间的全寿命周期管理要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 2 | 2.应采用安全操作系统，并在生产控制大区和管理信息大区部署相互独立的关系数据库。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 3 | 3.系统网络应按照双网冗余配置，并具有良好的可扩展性。在生产控制大区，服务器网段、采集网段和人机网段应相对独立。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 4 | 4.地区电网调度控制系统至少应包括前置采集服务器、 数据库服务器、SCADA服务器、 AVC服务器、网络分析服务器、调度计划服务器、调度管理服务器、调控培训模拟服务器等。系统应配置相互独立的磁盘阵列存储设备，分置于不同的安全分区，容量满足电网数据、模型、图形存储等需求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 5 | 5.采用广域分布式采集模式建设的县调子系统应至少配置2台前置采集服务器。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 6 | 6.工作站应采用图形工作站，用于调度、监控、维护、报表运行工作站，工作站数量以实际岗位设置和生产需要为准，并考虑适当的预留。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 7 | 7.地区电网调度控制系统配置配网调度控制功能的，可配置独立的数据采集和数据处理服务器，并根据需要扩充磁盘阵列存储设备。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 4 | Ⅱ | 8 | 8.系统应配置统一的时间同步系统，支持北斗和GPS时间基准信号。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 7.3 设备配置原则 DL/T 5002—2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 4.4 硬件设备选型和配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 5 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统应采用与主调系统完全相同的体系架构和基础平台，应满足Q/GDW 1680系列标准规范要求，应实现与调度控制运行相关的基础功能，并满足实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理四大类核心应用功能的扩展。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 5 | Ⅱ | 2 | 2.备调系统基础平台除实现系统管理等基本功能外，还应实现与主调系统之间的业务数据同步、责任分区与信息分流、主备切换等。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 5 | Ⅱ | 3 | 3.备调系统应具备与主调完全独立的电网频率采集和显示功能，并满足与主调AGC功能相同的各种控制模式的运行和切换要求。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 5 | Ⅱ | 4 | 5.备调系统应支持主调系统进行系统画面远程调阅和控制的要求，实现画面文件传输及相应的实时数据和历史数据展示，接收主调发送的控制命令并解析执行。 画面文件和图元文件应遵循DL/T 1230，数据通信应遵循DL/T 1233。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 6 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统设备应独立于主调系统，具体配置应参照省级及以上智能电网调度控制系统的设备配置原则。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 6 | Ⅱ | 2 | 2.备调系统应配备独立于主调的网络设备、二次安全防护设备及时间同步装置。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 8.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 7 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统必须遵循DL/T 1171、DL/T 1230、DL/T 1233等统一的技术标准和规范，应实现与控制运行相关的SCADA、AVC等基础功能，并满足实时监控与分析类应用功能的扩展。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 7 | Ⅱ | 2 | 2.备调系统除实现系统管理等基本功能外，还应实现与主调系统之间的业务数据同步、责任分区与信息分流、主备切换等。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 7 | Ⅱ | 3 | 4.备调系统应支持主调系统进行系统画面远程调阅和控制的要求，实现画面文件传输及相应的实时数据和历史数据展示， 接收主调发送的控制命令并解析执行。 画面文件和图元文件应遵循DL/T 1230，数据通信应遵循DL/T 1233。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.7 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.3 软件 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 8 | Ⅱ | 1 | 1.备调系统应配置前置服务器、SCADA服务器、AVC服务器、数据库服务器、工作站、网络设备和监控系统安防设备等，配置安全操作系统、SCADA软件、AVC软件和数据库等。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 8 | Ⅱ | 2 | 2.应在省调配置地调备调业务的专用工作站。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.3 设备配置原则 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 3.4.2 硬件 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 9 | Ⅱ | 1 | 备调系统应具备独立的数据采集监控上下行通信通道， 并与主调系统具备可靠的互联互通条件，实现同步运行和免维护管理。 | Q/GDW 11360—2014《调度自动化规划设计技术导则》 9.2 功能配置原则 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 10 | Ⅱ | 1 | 调度自动化主站系统应采用专用的、冗余配置的不间断电源装置(UPS) 供电，不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.4 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 11 | Ⅱ | 1 | 1.实时控制系统、有实时控制功能的业务模块以及未来有实时控制功能的业务系统应置于控制区。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.3 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 11 | Ⅱ | 2 | 2.不允许把应当属于高安全等级区域的业务系统或其功能模块迁移到低安全等级区域；但允许把属于低安全等级区域的业务系统或其功能模块放置于高安全等级区域。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.3 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 12 | Ⅱ | 1 | 1.生产控制大区的安全等级高于管理信息大区。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.4 Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》6.1.1.2 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 12 | Ⅱ | 2 | 2.其中控制区中关键业务系统的安全等级相当于《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中安全保护等级的第3级或第4级。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.4 Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》6.1.1.2 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 12 | Ⅱ | 3 | 3.应组织相关部门和信息安全专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.4 Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》6.1.1.2 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 1 | 1.禁止生产控制大区内部的E—Mail服务，禁止控制区内通用的WEB服务。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 2 | 2.允许非控制区内部业务系统采用B/S结构，但仅限于业务系统内部使用。允许提供纵向安全WEB服务，可以采用经过安全加固且支持HTTPS的安全WEB服务器和WEB浏览工作站。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 3 | 3.生产控制大区重要业务（如SCADA/AGC、电力市场交易等）的远程通信必须采用加密认证机制。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 4 | 4.生产控制大区内的业务系统间应该采取VLAN和访问控制等安全措施，限制系统间的直接互通。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 5 | 5.生产控制大区的拨号访问服务，服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统，并采取加密、认证和访问控制等安全防护措施。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 6 | 6.生产控制大区边界上可以部署入侵检测系统IDS。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 7 | 7.生产控制大区应部署安全审计措施。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 2 | 7 | 13 | Ⅱ | 8 | 8.生产控制大区应该统一部署恶意代码防护系统，采取防范恶意代码措施。 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案 2.1.5 | 查阅资料（初设报告—设计图纸、设计方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 1 | Ⅰ | 1 | 1.对首次入网的供应商应对其资质、生产能力和水平进行评估，对产品质量进行抽检，并提供评估报告。 | 国家电网运检〔2013〕859号 《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（供应商考察、评估报告、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 1 | Ⅰ | 2 | 2.对在运设备运行质量、服务质量以及抽检结果提出书面报告，并纳入供应商评估。 | 国家电网运检〔2013〕859号 《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（供应商考察、评估报告、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 1 | Ⅰ | 3 | 3.对明令停止供货（或停止使用）、不满足预防事故措施、未经鉴定、未经入网检测或入网检测不合格的产品，技术监督办公室以告警单形式提出书面禁用意见。 | 国家电网运检〔2013〕859号 《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（供应商考察、评估报告、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 2 | Ⅱ | 1 | 1.所有参与公司招投标的自动化系统和设备，都必须通过产品的功能、性能及安全性检测，并提交证明材料。 | 调自〔2012〕221 号《关于开展电网调度自动化系统和设备测试工作的通知》 Q/GDW 11205—2014《电网调度自动化系统软件通用测试规范》 Q/GDW 11206—2014《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 2 | Ⅱ | 2 | 2.电网调度自动化系统软件测试对象包括适用于各级电网的调度技术支持系统基础平台，实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理类应用软件，以及安全操作系统、关系数据库、地理信息系统客户端等基础软件。 | 调自〔2012〕221 号《关于开展电网调度自动化系统和设备测试工作的通知》 Q/GDW 11205—2014《电网调度自动化系统软件通用测试规范》 Q/GDW 11206—2014《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 2 | Ⅱ | 3 | 3.通用计算机硬件设备检测对象包括调度数据网路由器和交换机、局域网交换机、机架式服务器、刀片式服务器、图形工作站、磁盘阵列和机柜等。 | 调自〔2012〕221 号《关于开展电网调度自动化系统和设备测试工作的通知》 Q/GDW 11205—2014《电网调度自动化系统软件通用测试规范》 Q/GDW 11206—2014《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 3 | Ⅱ | 1 | 应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》的相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 4 | Ⅱ | 1 | 应满足Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》的相关要求 | Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 5 | Ⅱ | 1 | 1.主站硬件，包括服务器、工作站、网络设备和配套设备等，均应采用当时的主流技术通用产品，应考虑可靠性、可维护性、开放性和可扩性要求。 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 5 | Ⅱ | 2 | 2.应满足GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》、GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》的相关要求。 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、第三方测试报告、供应商投标文件） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 3 | 7 | 6 | Ⅱ | 1 | 应满足《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备 专用技术规范》相关要求 | 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—百兆型入侵检测装置 专用技术规范》 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—拨号加密认证装置 专用技术规范》 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—加密卡 专用技术规范》 《国家电网公司物资采购标准 二次系统安全防护设备—物理隔离装置—正向隔离装置 专用技术规范》 | 查阅资料（备案、认证、、供应商投标文件、第三方测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 1 | Ⅳ | 1 | 1.应符合调度自动化专业有关规程规定，并经相关调度自动化管理部门同意。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 国家电网运检〔2013〕859号《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 1 | Ⅳ | 2 | 2.应监督设备制造过程中订货合同和有关技术标准的执行情况。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 国家电网运检〔2013〕859号《国家电网公司技术监督管理规定》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 2 | Ⅳ | 1 | 应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》的相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告、开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 3 | Ⅳ | 1 | 应满足Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》的相关要求 | Q/GDW 1461—2014《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告、开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 4 | Ⅳ | 1 | 1.主站硬件，包括服务器、工作站、网络设备和配套设备等，均应采用当时的主流技术通用产品，应考虑可靠性、可维护性、开放性和可扩性要求 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 4 | Ⅳ | 2 | 2.应满足GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》、GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》的相关要求 | GB/T 9813—2000 《微型计算机通用规范》 GB/T 12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB/T 13730—2002 《地区电网调度自动化系统》 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 5 | Ⅳ | 1 | 1、应至少提供软件需求规格说明、接口需求规格说明、系统/子系统设计说明、软件设计说明、接口设计说明、数据库设计说明、用户手册、测试计划、测试报告、软件版本说明等。 | GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》 | 查阅资料（开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 5 | Ⅳ | 2 | 2、各类文档的编制应满足GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》的相关要求。 | GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》 | 查阅资料（开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 5 | Ⅳ | 3 | 3、软件需求规格说明还应满足GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》的相关要求。 | GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》 | 查阅资料（开发文档） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 6 | Ⅳ | 1 | 1.主站软件测试过程应包括：测试策划、测试计划、测试执行、测试总结，并形成相应的测试文档。 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 6 | Ⅳ | 2 | 2.应对测试进行过程管理和配置管理。 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 6 | Ⅳ | 3 | 3.测试过程应包括单元测试、集成测试、配置项测试、系统测试、验收测试，并进行相应的回归测试。验收测试环节可在设备验收阶段开展。 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 6 | Ⅳ | 4 | 4.依据Q/GDW 1461、Q/GDW 1680规范测试主站软件功能及性能指标 | GB/T 15532—2008 《计算机软件测试规范》 Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 7 | Ⅳ | 1 | 1.测评、著作权、上线版本应保持一致； | Q/GDW 597—2011 《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.2 开发阶段安全管理 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 7 | Ⅳ | 2 | 2.使用配置管理系统，明确标识所有的配置项； | Q/GDW 597—2011 《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.2 开发阶段安全管理 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 4 | 7 | 7 | Ⅳ | 3 | 3.开发者应提供用于保护软件系统设计和实现的保密性域完整性所必需的人员方面的安全措施 | Q/GDW 597—2011 《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.2 开发阶段安全管理 | 查阅资料（技术规范书、测试报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 1 | II | 1 | 省级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 2 | II | 1 | 地区级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 3 | II | 1 | 省级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 4 | II | 1 | 地区级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 5 | II | 1 | 主站系统硬件设备验收应满足Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》相关要求 | Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 6 | II | 1 | 主站安全防护验收应满足电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案的相关要求 | 电监安全〔2006〕34号 电力二次系统安全防护总体方案的相关要求 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 5 | 7 | 7 | II | 1 | 调度自动化主站系统应采用专用的、冗余配置的不间断电源装置(UPS) 供电，不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》16.1.1.4 | 查阅资料（工厂验收报告、工厂测试大纲、验收方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 6 | 7 | 1 | Ⅲ | 1 | 新安装的自动化系统和设备必须具备相关技术资料 | GL/T 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 7.1 资料管理 7.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： a) 设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图、竣工安装图、技术说明书、远动信息参数表、 设备和电缆清册等）； b) 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书、操作手册、软件备份、设备合格证明、质 量检测证明、软件使用许可证和出厂试验报告等）； c) 工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书、设计联络和工程协调会议纪要、工厂验 收报告、现场施工调试方寒、调整试验报告、遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。 | 查阅资料（调试方案、分项测试内容、设计图纸） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 6 | 7 | 2 | Ⅲ | 1 | 1.主站系统设备安装应牢固可靠，运行设备应标有规范的标志牌； | 《国家电网公司省级以上调控机构安全生产保障能力评估办法》附表7 | 查阅资料/现场查看（调试报告、调试方案、标志牌） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 6 | 7 | 2 | Ⅲ | 2 | 2.连接各运行设备间的动力/信号电缆（线）应整齐布线，电缆（线）两端应有标志牌。 | 《国家电网公司省级以上调控机构安全生产保障能力评估办法》附表7 | 查阅资料/现场查看（调试报告、调试方案、标志牌） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 1 | I | 1 | 应满足相关DL/T 634.5104—2009、DL/T 476—2012相关要求 | DL/T 634.5104—2009《远动设备及系统—第5—104部分：传输规约 采用标准传输规约集的IEC60870—5—101网络访问》 DL/T 476—2012《电力系统实时数据通信应用层协议》 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 2 | I | 1 | 1.应满足DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》相关要求 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 2 | I | 2 | 2.凡参与电网AGC、AVC调整的发电机组，在新机组进入商业化运营前或监控系统改造投产前，必须经过对其有调度管辖权的电力调度机构组织进行的系统联合测试。测试前发电厂应向电力调度机构提出进行系统联合测试的申请，并提供机组有关现场试验报告；系统联合测试合格后，由电力调度机构以书面形式通知发电厂 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 2 | I | 3 | 3.凡参与电网 AVC 调整的变电站，在变电站投运前，应由对其有设备监控权的电力调度机构组织对站内电压无功设备（包括变压器分接头、并联电容器/电抗器、静止无功补偿器）进行联合测试，测试合格后方允许投入AVC控制。 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 2 | I | 4 | 4.凡参与AGC、AVC调整的单位必须保证相关设备的正常投入，除紧急情况外，未经调度许可不得擅自改变其运行状态和运行参数。 | DL/T 1455—2015《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.11、12、13 | 查阅资料（调试报告、调试方案、现场试验报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 3 | I | 1 | 应满足Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1中相关要求 | Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 4 | I | 1 | 应满足Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1中相关要求 | Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 5 | I | 1 | 应满足Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1中相关要求 | Q/GDW 1680.3—2014《智能电网调度控制系统 第3—3部分：基础平台 平台管理 》6.1 | 查阅资料（调试报告、调试方案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 7 | 7 | 6 | I | 1 | 应编制系统安全防护应急预案，定期组织演练，做好预案的动态更新和修订工作。 | 《国家电网公司电力二次系统安全防护管理规定》7.38 | 查阅资料（调试报告、应急预案） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 1 | I | 1 | 省级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 2 | I | 1 | 地区级及以上智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 3 | I | 1 | 省级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》相关要求 | Q/GDW 1680—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 4 | I | 1 | 地区级及以上备用智能电网调度控制系统应满足Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | Q/GDW 1461—2014《智能电网调度控制系统》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 5 | I | 1 | 主站系统硬件设备验收应满足Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》相关要求 | Q/GDW 11206—2014 《电网调度自动化系统计算机硬件设备检测规范》 | 查阅资料（工厂验收消缺相关记录和报告、现场验收报告、大纲、方案、实用化报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 6 | I | 1 | 1.上线前要对用户、内部操作人员及维护人员进行必要的培训，包括安全功能方面的培训； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 6 | I | 2 | 2.上线前应该制定严密的回退措施，包括相关系统的回退措施； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 6 | I | 3 | 3.系统上线后由开发单位进行服务承诺，并提交服务承诺书，支持应相应的软件后续维护工作和对安全事故的应急响应； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 8 | 7 | 6 | I | 4 | 4.系统应包含有关诶案件安全配置的使用说明和推荐配置 | Q/GDW 597—2011《国家电网公司软件通用安全要求》6.4 | 查阅资料（人员培训记录、承诺书、安全配置使用说明、推荐配置清单） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 1 | I | 1 | 1.自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.1 现场管理制度和人员要求 5.1.1 自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度，内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、设备和功能停复役管理、缺陷管理、安全管理、新设备移交运行管理等。 5.1.2 投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。 5.1.5 运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可上岗。脱离岗位半年以上者，上岗前应重新进行考核。新设备投入运行前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训和技术考核。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 1 | I | 2 | 2.投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.1 现场管理制度和人员要求 5.1.1 自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度，内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、设备和功能停复役管理、缺陷管理、安全管理、新设备移交运行管理等。 5.1.2 投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。 5.1.5 运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可上岗。脱离岗位半年以上者，上岗前应重新进行考核。新设备投入运行前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训和技术考核。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 1 | I | 3 | 3.运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试。 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.1 现场管理制度和人员要求 5.1.1 自动化管理部门和厂站运行维护部门应制定相应的自动化系统的运行管理制度，内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、设备和功能停复役管理、缺陷管理、安全管理、新设备移交运行管理等。 5.1.2 投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。 5.1.5 运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可上岗。脱离岗位半年以上者，上岗前应重新进行考核。新设备投入运行前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训和技术考核。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 2 | I | 1 | 1.无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； | GB/T 13730—2002《地区电网调度自动化系统》 3.1工作条件及环境条件 3.1.2 主站环境要求 a）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； c）计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 3.2电源要求 3.2.2主站不间断电源 主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | 查阅资料（管理制度、技术规范书） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 2 | I | 2 | 2.计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 | GB/T 13730—2002《地区电网调度自动化系统》 3.1工作条件及环境条件 3.1.2 主站环境要求 a）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； c）计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 3.2电源要求 3.2.2主站不间断电源 主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | 查阅资料（管理制度、技术规范书） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 2 | I | 3 | 3.主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | GB/T 13730—2002《地区电网调度自动化系统》 3.1工作条件及环境条件 3.1.2 主站环境要求 a）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源； c）计算机机房的消防与安全符合现行国家标准的有关规定。 3.2电源要求 3.2.2主站不间断电源 主站应配置不间断电源（UPS）。交流电源失电时，UPS维持系统正常工作时间应为1h~2h。 | 查阅资料（管理制度、技术规范书） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 3 | I | 1 | 1.应用软件正式投入运行后，应指定专人对应用软件进行管理，删除或者禁用不使用的系统默认账户，更改默认口令； | Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.6 运行维护和废弃阶段安全管理 6.6.1 应用软件正式投入运行后，应指定专人对应用软件进行管理，删除或者禁用不使用的系统默认账户，更改默认口令。 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 4 | I | 1 | 1.运行维护和值班人员应严格执行相关的运行管理制度； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 4 | I | 2 | 2.自动化系统的专责人员应定期对自动化系统和设备进行巡视、检查、测试和记录； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 4 | I | 3 | 3.主站在进行系统的运行维护时，如可能会影响到向调度员提供的自动化信息时，自动化值班人员应提前通知值班调度员，获得准许并办理有关手续后方可进行；如何能会影响到向相关调度机构传送的自动化信息是，应提前通知相关调度机构自动划值班人员并办理有关手续后方可进行； | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 4 | I | 4 | 4.属于对运行中的自动化系统、设备、数据网络配置、软件或数据库等作重大修改 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 4 | I | 5 | 5.应满足《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13中的相关要求 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.1、5.2.2、5.2.3 GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》5.2.11 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.20.1、2、3、7、9、10、11、12、13 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、交接班信息） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 5 | I | 1 | 1.应满足《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.21中的相关要求 | 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.21 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、维护工作报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 9 | 7 | 6 | I | 1 | 1.应满足《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.22.1、5、7、8、9中的相关要求 | 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》3.22.1、5、7、8、9 | 查阅资料（管理制度、运行日志、故障分析报告、维护工作报告） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 10 | 7 | 1 |  | 1 | 旧设备永久退出运行，应履行相应的手续。 | GLT 516—2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 5.4 投运和退役管理 5.4.9 主站系统投入运行或旧设备永久退出运行，应履行相应的手续。 | 查阅资料（管理规定/退役报废记录） | 对监督要求条目，记录相关监督结果
32 | 10 | 7 | 2 |  | 1 | 应用软件废弃时，应确保系统中的所有数据被有效转移或可靠销毁。 | Q/GDW 597—2011《国家电网公司应用软件通用安全要求》 6.6 运行维护和废弃阶段安全管理 6.6.6 应用软件废弃时，应确保系统中的所有数据被有效转移或可靠销毁，并确保系统更新过程中是在一个安全、系统化的状态下完成。 | 查阅资料（管理规定/退役报废记录） | 对监督要求条目，记录相关监督结果