## Sheet1
XzDlId | JsJdJdId | JsJdZyId | JdXmId | GjxQz | JdYdXH | JdYdNr | JdYj | JdYq | JdJg
33 | 1 | 9 | 1 | Ⅲ | 1 | 待安装的电能计量装置应按照计量电量多少和计量对象的重要程度进行合理分类，电能计量装置按计量对象重要程度和管理需要分为五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1a）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 1 | 9 | 2 | II | 1 | 1、采集终端外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震等）是否满足展要求； | 1、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第1部分：专变采集终端技术规范》（Q/GDW 1374.1-2013）4； 2、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第2部分：集中抄表终端技术规范》（Q/GDW 1374.2-2013）4； 3、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第3部分：通信单元技术规范》（Q/GDW 1374.3-2013）5； 4、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第1部分：专变采集终端型式规范》（Q/GDW 1375.1-2013）5、8； 5、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第2部分：集中器型式规范》（Q/GDW 1375.2-2013）5、8； 6、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第3部分：采集器型式规范》（Q/GDW 1375.3-2013）5、7； 7、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）4； 8、《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）4。 | 1、查阅相关文件资料； 2、现场验证 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 1 | 9 | 2 | II | 2 | 2、采集终端额定电流、额定电压、短路电流等是否满足要求。 | 1、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第1部分：专变采集终端技术规范》（Q/GDW 1374.1-2013）4； 2、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第2部分：集中抄表终端技术规范》（Q/GDW 1374.2-2013）4； 3、《电力用户用电信息采集系统技术规范 第3部分：通信单元技术规范》（Q/GDW 1374.3-2013）5； 4、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第1部分：专变采集终端型式规范》（Q/GDW 1375.1-2013）5、8； 5、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第2部分：集中器型式规范》（Q/GDW 1375.2-2013）5、8； 6、《电力用户用电信息采集系统型式规范 第3部分：采集器型式规范》（Q/GDW 1375.3-2013）5、7； 7、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）4； 8、《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）4。 | 1、查阅相关文件资料； 2、现场验证 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 1 | 9 | 3 | Ⅳ | 1 | 采集终端的设备选型、区域配置等是否合理 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》第四章 | 查阅资料，包括工程可研报告和相关批复，属地电网规划等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 1 | III | 1 | 1.贸易结算用电能计量点设置在购售电设施产权分界处。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 1 | III | 2 | 2.当用电客户采用2个及以上电源供电时，每个电源受电点应分别设置电能计量装置。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 1 | III | 3 | 3.分电能计量点应按不同电价类别分别设置，电能计量装置应安装在执行不同电价受电装置出线处，采用总表加分表的计量方式。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 1 | III | 4 | 4.考核用电能计量点，根据需要设置在电网企业或发、供电企业内部用于经济技术指标考核的各电压等级的变压器侧、输电和配电线路端以及无功补偿设备处。 | 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1a）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1b）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1c）； 《电能计量装置通用设计》(Q/GDW347)4.1d） | 查阅资料，包括设计审查记录，重点检查电能计量点的设置位置 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 1 | 1、贸易结算用的电能计量装置是否设置在供用电设施的产权分界处； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 2 | 2、经互感器接入的贸易结算用电能计量装置是否按计量点配置电能计量专用电压、电流互感器或二次绕组，并配置专用二次接线盒及试验接线盒； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 3 | 3、Ⅰ类电能计量装置、计量单机容量100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网企业之间购销电量的110kV及以上电能计量装置，宜配置型号、准确度等级相同的计量有功电量的主副两只电能表； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 4 | 4、检查电压互感器二次回路中隔离开关辅助接点以及快速自动空气开关的配置情况； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 5 | 5、互感器额定二次负荷的选择应保证接入其二次回路的实际负荷在25％～100％额定二次负荷范围内。二次回路接入静止式电能表时，电压互感器额定二次负荷不宜超过10VA，额定二次电流为5A的电流互感器额定二次负荷不宜超过15VA，额定二次电流为1A的电流互感器额定二次负荷不宜超过5VA。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8～1.0；电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 6 | 6、 经电流互感器接入的电能表，其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30％，其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120％左右。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 7 | 7、 电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右，至少应不小于30%。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 2 | V | 8 | 8、电能计量装置应能接入用电信息信息采集或电能量采集系统。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.4 a) 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1j）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1m）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1k）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）6.1s） | 查阅资料，包括电能计量装置配置方案 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 3 | V | 1 | 1、Ⅰ类电能计量装置：有功电能表0.2S级，无功电能表2级，电压互感器0.2级，电流互感器0.2s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 3 | V | 2 | 2、Ⅱ类电能计量装置：有功电能表0.5S级，无功电能表2级，电压互感器0.2级，电流互感器0.2s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 3 | V | 3 | 3、Ⅲ类电能计量装置：有功电能表0.5S级，无功电能表2级，电压互感器0.5级，电流互感器0.5s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 3 | V | 4 | 4、Ⅳ类电能计量装置：有功电能表1级，无功电能表2级，电压互感器0.5级，电流互感器0.5s级的准确度等级； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 3 | V | 5 | 5、Ⅴ类电能计量装置：有功电能表2级，电流互感器0.5s（按需）的准确度等级。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2a) | 查阅资料，包括工程初步设计文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 4 | III | 1 | 1、接入中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相三线有功、无功或多功能电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相四线有功、无功或多功能电能表。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 4 | III | 2 | 2、接入中性点绝缘系统的电压互感器，35kV及以上的宜采用Y/y方式接线；35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器，宜采用Y0／y0方式接线，其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 4 | III | 3 | 3、 三相三线制接线的电能计量装置，其2台电流互感器二次绕组与电能表之间应采用四线连接。三相四线制接线的电能计量装置，其3台电流互感器二次绕组与电能表之间应采用六线连接。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 4 | III | 4 | 4、 在3/2 断路器接线方式下，参与“和相”的2台电流互感器，其准确度等级、型号和规格应相同，二次回路在电能计量屏端子排处并联，在并联处一点接地。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 4 | III | 5 | 5、 低压供电，计算负荷电流为60A及以下时，宜采用直接接入式电能表；计算负荷电流为60A以上时，宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 b）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 c）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 d）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 e）； 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.3 f） | 查阅资料，包括工程初步设计文件/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 2 | 9 | 5 | III | 1 | 应具有设计审查记录。设计审查的内容包括计量点、计量方式（电能表与互感器的接线方式，电能表的型式、装设套数）的确定；电能计量器具的功能、规格、准确度等级、互感器二次回路及附件、安装条件的审查，以及电能信息采集终端等相关设备的技术要求及选用、安装条件的审查等 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》7.1 | 查阅资料，包括设计审查记录/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 3 | 9 | 1 | IV | 1 | 1、 电能计量器具的订货，应根据审查通过的电能计量装置设计所确定的功能、规格、准确度等级等技术要求组织招标订货。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448) 7.2 | 查阅资料，包括招标技术文件、订货合同等文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 3 | 9 | 1 | IV | 2 | 2、 订购的电能计量器具应取得符合相关规定的型式批准（许可），具有型式试验报告。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448) 7.2 | 查阅资料，包括招标技术文件、订货合同等文件 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 3 | 9 | 2 | IV | 1 | 对供应商的经营实力、质量管理水平、研发生产能力、履约服务能力、运行业绩、产能等方面的综合评价 | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十三条 | 查阅资料，包括供应商评估报告 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 3 | IV | 1 | 1、采集终端招标前全性能试验：是否按照公司技术标准规定的试验项目和要求进行试验，并出具检测报告； | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十四条 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 3 | IV | 2 | 2、合格样品资料存档查验：查看拟采购采集终端是否留样存档； | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十四条 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 3 | IV | 3 | 3、备案资料查验：查验采集终端备案信息中是否包括元器件、线路板设计、软件程序、内部结构及制造工艺等信息。 | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十四条 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录采集终端供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 4 | IV | 1 | 1、对参与电能表投标的供应商应对其基本信息、财务信息、资质信息、产品业绩、设计研发、生产制造、试验检测、原材料部件管理、售后服务和产能进行评价，并提供评估报告； | 1.国家电网公司《电能表供应商资质业绩核实标准》第二章 2.国家电网公司《智能电能表质量监督管理办法》第二十九条 | 查阅资料，包括供应商评估报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 4 | IV | 2 | 2、对到货后电能表质量进行评价，提出书面报告，并纳入供应商评估 | 1.国家电网公司《电能表供应商资质业绩核实标准》第二章 2.国家电网公司《智能电能表质量监督管理办法》第二十九条 | 查阅资料，包括供应商评估报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商评估结果
33 | 3 | 9 | 5 | III | 1 | 智能电能表在招标前必须具有国网计量中心出具的电能表全性能检测报告 | 国家电网公司《电能表供应商资质业绩核实标准》第二章 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.3 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.3 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商所提供的检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 3 | 9 | 6 | III | 1 | 1、电能计量封印在招标前必须具有符合Q/GDW 11009标准的全性能检测报告； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能计量封印供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 6 | III | 2 | 2、全性能检测报告结论为合格； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能计量封印供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 6 | III | 3 | 3、报告未超有效期。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能计量封印供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 7 | III | 1 | 1、计量用电子标签在招标前必须具有符合Q/GDW 1893标准的全性能检测报告； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录计量用电子标签供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 7 | III | 2 | 2、全性能检测报告结论为合格； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录计量用电子标签供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 7 | III | 3 | 3、报告未超有效期。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.1全性能实验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录计量用电子标签供应商所提供的检测报告的编号、结论、试验日期、试验单位
33 | 3 | 9 | 8 | III | 1 | 低压计量箱在招标前必须具国网计量中心出具的计量箱全性能检测报告 | 满足Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》中7试验的测试，试验项目见表7。 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供应商所提供的检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 3 | 9 | 9 | IV | 1 | 计量用低压电流互感器在招标前必须具有国网计量中心出具的电能表全性能检测报告 | （1）Q/GDW1572-2014《计量用低压电流互感器》，（2）《国家电网公司低压电流互感器质量监督管理办法》 | 查阅资料，包括供应商投标文件所附检测报告 | 对应监督要点条目，记录互感器供应商所提供的检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 4 | 9 | 1 | II | 1 | 1、编制详细的监造方案和监造计划； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 1 | II | 2 | 2、监造人员、装备配置合理； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 1 | II | 3 | 3、现场见证（W点）、文件见证（R点）管控到位，且记录详尽； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 1 | II | 4 | 4、监理通知单应实现闭环管理，无遗留问题； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条 《电能表监造技术规范》（Q/GDW11422-2015） 5、6、7 | 查阅资料，包括监造记录 | 及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件，在 10 个工作日内完成监造工作总结报告并上报监造单位审核，监造单位审批后在 5 个工作日内提交委托人
33 | 4 | 9 | 2 | II | 1 | 1、将供货前的样品与投标的合格样品技术资料进行比对，包括型式、结构、工艺、关键元器件等信息； | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条第（四）部分 | 查阅资料，包括样品比对记录及样品照片 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 2 | II | 2 | 2、将供货前的样品与投标的合格样品软件进行比对。 | 《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十五条第（四）部分 | 查阅资料，包括样品比对记录及样品照片 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 3 | II | 1 | 供货前全性能试验检测报告 | （1）《国家电网公司电能表质量监督管理办法》第十五条 （2）《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.3 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.3 | 查阅资料，包括中标标包电能表供货前全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供货前全性能检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 4 | 9 | 3 | II | 2 | 电能表供货前质量监督检测试验结果应录入省级计量生产调度平台（MDS系统） | （1）《国家电网公司电能表质量监督管理办法》第十五条 （2）《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.3 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.3 | 查阅资料，包括中标标包电能表供货前全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录电能表供货前全性能检测报告的编号、试验日期、对应投标产品型号以及试验单位
33 | 4 | 9 | 4 | V | 1 | 1、到货后全性能试验：供应商全部生产的中标批次产品中抽取的采集终端全性能试验样本是否符合要求； | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 4 | V | 2 | 2、采集终端与采集系统主站的联调测试和现场挂网试运行是否符合要求； | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 4 | V | 3 | 3、全检验收试验：对全部到货产品开展的全检验收试验是否符合要求， | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 4 | V | 4 | 4、采集终端的中标批次合格率、到货批次不合格率、全检验收合格率等相关指标是否符合要求。 | 1、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十六条； 2、《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第四章 第十九条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 5 | II | 1 | 1、将供货前的样品与投标的合格样品技术资料进行比对，包括型式、结构、配件等信息； | 国家电网公司《低压计量箱质量监督管理办法》相关内容进行 | 查阅资料，包括留样照片以及配件清单 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 6 | II | 1 | 供货前全性能试验检测报告 | （1）国家电网公司《低压计量箱质量监督管理办法》规定低压计量箱质量监督包括样品比对和全性能试验； （2）全性能实验应参照Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》在7试验中的规定下进行，试验项目见表7。 | 查阅资料，包括全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 4 | 9 | 7 | II | 1 | 供货前全性能试验检测报告 | （1）国家电网公司《计量用低压电流互感器质量监督管理办法》规定低压计量箱质量监督包括样品比对和全性能试验； （2）全性能实验应参照Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》在7试验中的规定下进行，试验项目见表7。 | 查阅资料，包括全性能检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 1 | II | 1 | 1、核对采集终端外观是否与设计要求一致； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 1 | II | 2 | 2、核对采集终端铭牌信息是否与要求一致； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 1 | II | 3 | 3、核对采集终端技术参数是否与要求一致。 | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 2 | IV | 1 | 1、产品监造：生产设备、工艺流程、元器件质量等是否符合要求； | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十五条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 2 | IV | 2 | 2、生产前适应性检查：供应商的采集终端与检测装置（自动化检测流水线、人工检测台）是否符合适应性测试要求。 | 《国家电网公司用电信息采集终端质量监督管理办法》第三章 第十五条。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 3 | II | 1 | 1、采用随机方式抽取2只样品； | 1、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW 1206-2013） 2、《单相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1355-2013） 3、《三相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1356-2013） | 查阅资料和现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 3 | II | 2 | 2、按型式、结构、工艺、所用元器件、软件不符合的严重程度进行智能电能表的比对。 | 1、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW 1206-2013） 2、《单相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1355-2013） 3、《三相智能电能表型式规范》（Q/GDW 1356-2013） | 查阅资料和现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 4 | IV | 1 | 1、检查电能表抽样验收记录，包括抽样方式、抽样数量、试验项目等。 | 1、《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十六条（三）、（四） 2、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW-1206-2013） 4.2 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.4《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.4； 3、《电子式交流电能表》（JJG596-2012） 6.3 | 查阅资料，包括到货后样品比对记录，抽样验收记录以及全检验收记录 | 对应监督要点条目，记录电能表到货后质量评估结果
33 | 5 | 9 | 4 | IV | 2 | 2、检查电能表全检验收记录，包括试验项目。 | 1、《国家电网公司电能表质量监督管理办法》（274-2014）第十六条（三）、（四） 2、《电能表抽样技术规范》（Q/GDW-1206-2013） 4.2 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 6.4《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013） 6.4； 3、《电子式交流电能表》（JJG596-2012） 6.3 | 查阅资料，包括到货后样品比对记录，抽样验收记录以及全检验收记录 | 对应监督要点条目，记录电能表到货后质量评估结果
33 | 5 | 9 | 5 | III | 1 | 查阅验收报告，至少应包括装箱单、出厂检验报告 （合格证）、使用说明书、铭牌、外观结构、安装尺寸、辅助部件，以及功能和技术指标测试等 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 6 | II | 1 | 1、检查检验项目是否符合要求； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 6 | II | 2 | 2、检查检测结论是否符合标准要求。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《电能计量封印技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 11009-2013《电能计量封印技术规范》在8.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表4 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 7 | II | 1 | 1、检查检验项目是否符合要求； | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 7 | II | 2 | 2、检查检测结论是否符合标准要求。 | （1）国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见(国家电网营销〔2016〕45号)，第三部分2016 年重点工作（一）推进智能计量体系建设要求加强《计量用电子标签技术规范》等新颁布标准的宣贯执行； （2）Q/GDW 1893-2013《计量用电子标签技术规范》在7.2抽样验收试验中对其进行规定，检验项目见表12 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 8 | IV | 1 | 1、检查检验项目是否符合要求； | 国网公司企标Q/GDW1572-2014《计量用低压电流互感器技术规范》 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 5 | 9 | 8 | IV | 2 | 2、检查检测结论是否符合标准要求。 | 国网公司企标Q/GDW1572-2014《计量用低压电流互感器技术规范》 | 查阅资料，包括抽样验收检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1 | II | 1 | 1、施工与设计或批复方案应严格一致； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1 | II | 2 | 2、待安装的电能计量器具应经依法取得授权的电力企业电能计量技术机构检定合格； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1 | II | 3 | 3、施工主体满足要求； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 1 | II | 4 | 4、按照要求填写相关技术文档，并保留现场安装照片等影像资料。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.6.2 | 查阅资料，包括施工设计或批复方案、竣工单等 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 2 | II | 1 | 1、安装位置应不影响生产检修，便于日常维护； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 2 | II | 2 | 2、采集终端应安装在计量箱（柜、屏）指定位置； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 2 | II | 3 | 3、采集终端应垂直安装，安装应牢固、稳定、可靠； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 2 | II | 4 | 4、采集终端的端钮盖应加封完备。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 3 | II | 1 | 1、电源回路：二次回路连接导线的材质，截面积等是否符合规定，二次回路导线外皮颜色是否满足要求； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 3 | II | 2 | 2、遥控与遥信回路：控制回路、信号回路导线截面积是否符合规定，线缆是否按要求接入端子； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 3 | II | 3 | 3、通信回路：485通信线或光缆是否挂接线缆标示牌，是否考虑预留； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 3 | II | 4 | 4、辅助接线：终端天线安装是否符合要求。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 一。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 4 | I | 1 | 1、应垂直安装，牢固可靠； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 4 | I | 2 | 2、电能表端钮盖应加封完备； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 4 | I | 3 | 3、相邻单相电能表，垂直中心距应不小于 250mm，水平中心距应不小于 150mm或侧面水平距离应不小于 30mm；电能表外侧距箱壁不小于 60mm 。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 5 | I | 1 | 1、接线正确，电气连接可靠，接触良好，配线整齐美观； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 5 | I | 2 | 2、可视部分与观察窗需对应，可操作部分应易于操作。 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-1 | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 6 | II | 1 | 1、安装位置正确，部件齐全，进出线开孔与导管管径适配； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》附录D，D.2计量箱安装a)满足相关保护接地条件；b)分散的单户住宅计量箱宜设置在客户门外或院墙门外左右侧；c)集中住宅用户计量箱宜设置在电气间、竖井、楼道墙体或户外地面；d)安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm；与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400mm。e)计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 6 | II | 2 | 2、设备安装应装牢固。 | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》附录D，D.2计量箱安装a)满足相关保护接地条件；b)分散的单户住宅计量箱宜设置在客户门外或院墙门外左右侧；c)集中住宅用户计量箱宜设置在电气间、竖井、楼道墙体或户外地面；d)安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm；与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400mm。e)计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 7 | II | 1 | 1、计量箱内电器、部件布局符合功能需求和标准要求； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 7 | II | 2 | 2、箱门开启角度应大于90o，边门开启角度宜接近180o； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 7 | II | 3 | 3、箱体外观完好，无破损； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 7 | II | 4 | 4、元件安装牢固、整齐，操作灵活可靠； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 7 | II | 5 | 5、接线正确，电气连接可靠，接触良好，配线整齐美观； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 7 | II | 6 | 6、不同电压等级、交流、直流线路及强弱电间导线应分别绑扎，多表位走线槽，标识明晰。 | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.3.1安装功能，6.3.2运管辅助功能，6.4安全要求，6.6.1.4计量箱电气结构，6.6.1.6元器件布局。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 8 | II | 1 | 1、金属箱体应可靠接地，标识清晰； | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.6.1.4计量箱电气结构；b）4）进线室、配电分线箱应分别设置N、PE接线端子排及RS485连接用UK端子排；g)金属计量箱外壳与PE端直接连接、箱门通过裸铜编织软线与外壳连结。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 8 | II | 2 | 2、装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接。 | Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》6.6.1.4计量箱电气结构；b）4）进线室、配电分线箱应分别设置N、PE接线端子排及RS485连接用UK端子排；g)金属计量箱外壳与PE端直接连接、箱门通过裸铜编织软线与外壳连结。 | 查阅资料/现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 6 | 9 | 9 | II | 1 | 1、计量箱（屏柜）内电能表位置、间距检查； 2、计量屏柜内二次回路导线截面积和线色检查。 | GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.5二次设备安装a)电能表、电能信息采集终端应分别安装在固定夹具上；b)电能表、电能信息采集终端距地面不应低于600mm；c)电能表与电能表、电能信息采集终端之间的水平间距不应小于80mm；d)试验接线盒、电能表、电能信息采集终端与壳体之间的距离不应小于60mm；e)电能表、电能信息采集终端与试验接线盒之间的垂直距离不应小于40mm；f)电能表、电能信息采集终端之间的水平距离不应小于80mm； GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3二次回路c）二次回路导线外皮颜色应采用：A相为黄色；B相为绿色；C相为红色；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色； DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4电能计量装置配置原则i)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线，对电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4mm²；对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于2.5mm²。 | 查阅出厂资料和现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1 | III | 1 | 1、终端接线是否正确，运行灯、显示菜单是否符合要求； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1 | III | 2 | 2、终端电压电流接线是否正确，交采测量点的电压、电流是否符合要求； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1 | III | 3 | 3、终端主通道IP地址和端口号、备通道IP地址和端口号与主站要求的IP地址和端口号是否相同； | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 1 | III | 4 | 4、终端和主站能否正常联机，能否按要求正确抄读终端参数。 | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4； 4、《电能信息采集与管理系统 第3-2部分：电能信息采集终端技术规范—厂站采集终端特殊要求》（DL/T 698.32-2010）5。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 2 | III | 1 | 1、台区采集接入率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 2 | III | 2 | 2、日均采集成功率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 2 | III | 3 | 3、采集数据完整率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 2 | III | 4 | 4、采集数据正确率是否符合规定； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2 | 查阅资料（竣工验收报告）/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 7 | 9 | 3 | III | 1 | 全性能试验项目是否满足标准要求 | 1、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第2部分：专变采集终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.2-2013）3； 2、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：集中抄表终端检验技术规范》（Q/GDW 1379.3-2013）3； 3、《电力用户用电信息采集系统检验技术规范 第3部分：通信单元检验技术规范》（Q/GDW 1379.4-2013）4。 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 1 | 1、外观是否符合要求； | 1、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3 五； 2、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 2 | 2、安装质量是否符合要求； | 1、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3 五； 2、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 3 | 3、现场信息是否符合要求； | 1、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3 五； 2、《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件3-2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 4 | 4、采集成功率：指一天内主站系统成功采集电能表或采集设备的冻结数据总数占应采集的数据总数的比例。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 5 | 5、采集数据完整率：实际采集的数据项和每个数据项中的数据点占应采集数据项和数据点的比例（计算公式：实际采集的数据项和每个数据项中的数据点/应采集数据项和数据点*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 6 | 6、采集数据准确率：采集数据准确的电能表数量占综合验收现场抄表的电能表数量的比例（计算公式：实际采集数据准确的电能表数量/综合验收现场抄表的电能表数量*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 7 | 7、档案信息一致率：采集系统与营销系统数据一致的用户数量，占营销系统用户数的比例（计算公式：采集系统与营销系统档案信息一致的用户数/ 营销系统已改造用户数）*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 1 | V | 8 | 8、专变采集终端整点在线率：指24小时内每个整点终端在线数量，占状态为运行的终端总数的比例（计算公式：整点终端在线率=整点终端在线数/状态为运行的终端总数*100%）。 |  | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 2 | V | 1 | 计划执行完成率是否符合要求； | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 3 | V | 1 | 工艺质量符合度是否符合要求 | 《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2。 | 查阅资料/现场抽查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 4 | Ⅲ | 1 | 1、电能表应进行检定，具有国家授权的计量检定机构的检定证书； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6 | 查阅电能表检定报告和出厂资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 4 | Ⅲ | 2 | 2、电能表应具有安装使用说明书、出厂检验报告。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6 | 查阅电能表检定报告和出厂资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 5 | Ⅳ | 1 | 新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能计量装置是否进行电能表现场实负荷检测，且具有相应检测报告 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 7 | Ⅲ | 1 | 是否进行计量用电压互感器二次回路压降检测，具有相应检测报告，且电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2% | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）6.2 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 8 | Ⅲ | 1 | 当二次回路及其负荷变动时，是否进行计量用互感器二次回路实际负荷检测，具有相应检测报告 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 9 | Ⅳ | 1 | 1.进行计量屏柜内二次回路导线截面积和线色检查。 | 1、DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4 2、GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3c | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 9 | Ⅳ | 2 | 2.互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线，对电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4mm²；对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于2.5mm²。 | 1、DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4 2、GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3c | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 9 | Ⅳ | 3 | 3.计量二次回路导线外皮颜色应采用：A相为黄色；B相为绿色；C相为红色；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色。 | 1、DL/T448《电能计量装置技术管理规程》6.4 2、GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.3c | 现场检查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 10 | V | 1 | 进行计量屏柜内电能表的位置、间距检查： a)电能表、电能信息采集终端应分别安装在固定夹具上；b)电能表、电能信息采集终端距地面不应低于600mm；c)电能表与电能表、电能信息采集终端之间的水平间距不应小于80mm；d)试验接线盒、电能表、电能信息采集终端与壳体之间的距离不应小于60mm；e)电能表、电能信息采集终端与试验接线盒之间的垂直距离不应小于40mm；f)电能表、电能信息采集终端之间的水平距离不应小于80mm； Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》附录D，D.2计量箱安装a)满足相关保护接地条件；b)分散的单户住宅计量箱宜设置在客户门外或院墙门外左右侧；c)集中住宅用户计量箱宜设置在电气间、竖井、楼道墙体或户外地面；d)安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm；与门、窗框边或洞口边缘距离不小于400mm。e)计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。 | GB/T16934-2013《电能计量柜》6.1.5 | 查阅出厂资料和现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 1 | 1、电能计量装置计量方式原理图，一、二次接线图，施工设计图和施工变更资料、竣工图等； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 2 | 2、电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告，授权计量检定机构的检定证书； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 3 | 3、电能信息采集终端的使用说明书、出厂检验报告、合格证，计量技术机构的检验报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 4 | 4、计量柜(箱、屏)安装使用说明书、出厂检验报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 5 | 5、二次回路导线或电缆型号、规格及长度资料； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 6 | 6、电压互感器二次回路中的快速自动空气开关、接线端子的说明书和合格证等； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 7 | 7、高压电气设备的接地及绝缘试验报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 8 | 8、电能表和电能信息采集终端的参数设置记录； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 9 | 9、关口电能计量装置设备清单； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 10 | 10、关口电能表辅助电源原理图和安装图； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 11 | 11、电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 12 | 12、互感器实际使用变比确认和复核报告； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 11 | Ⅲ | 13 | 13、施工过程中需要说明的其他资料。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 12 | II | 1 | 1、接线正确性检查； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 12 | II | 2 | 2、二次回路中间触点、快速自动空气开关、试验接线盒接触情况检查； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 12 | II | 3 | 3、电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 12 | II | 4 | 4、电流、电压互感器现场检验； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 12 | II | 5 | 5、新建发电企业上网关口电能计量装置应在验收通过后方可进入168小时试运行。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 13 | II | 1 | 1、经验收的电能计量装置应由验收人员及时实施封印。封印的位置为互感器二次回路的各接线端子、电能表接线端子、计量柜（箱、屏）门等；实施封印后应由变电运行人员或用户对封印的完好签字认可； | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 13 | II | 2 | 2、经验收的电能计量装置应由验收人员填写验收报告，注明“电能计量装置验收合格”或者“电能计量装置验收不合格”；对不合格的电能计量装置应填写整改意见，整改后再行验收； | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 13 | II | 3 | 3、验收不合格的电能计量装置不得投入使用； | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 8 | 9 | 13 | II | 4 | 4、验收报告及验收资料应及时归档。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）7.6.3 | 查阅资料，包括验收报告/现场查看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 1 | Ⅲ | 1 | 主站系统的硬件设备、系统软件和应用软件的运行维护是否符合要求 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第四章 第十九条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 2 | V | 1 | 光纤、无线公网、有线公网、230MHz无线等通信通道及相关设备的运行维护是否符合要求 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第五章 第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 1 | 1、终端、箱门的封印是否完整，计量箱及门是否有损坏； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 2 | 2、采集终端的线头是否松动或有烧痕迹，液晶显示屏的是否清晰或正常显示； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 3 | 3、采集终端外置天线是否损坏，无线公网信道信号强度是否满足要求； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 4 | 4、采集终端环境是否满足现场安全工作要求，有无安全隐患； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 5 | 5、检查控制回路接线是否正常，有无破环； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 6 | 6、电能表、采集设备是否有报警、异常等情况发生； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 3 | V | 7 | 7、电能计量封印的使用正确率。 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第六章 第三十八条、第三十九条、第四十条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 4 | V | 1 | 1、抄表数据是否按照要求定期进行现场复核； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 4 | V | 2 | 2、用户费控管理功能是否按要求进行运行维护； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 4 | V | 3 | 3、线损分析管理功能是否按要求进行运行维护； | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 4 | V | 4 | 4、计量在线监测功能按要求进行运行维护。 | 《国家电网公司电力用户用电信息采集系统运行维护管理办法》第七章 第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条 | 查阅资料（巡视记录） | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 5 | Ⅲ | 1 | 1、所使用的标准器具符合规定 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 5 | Ⅲ | 2 | 2、关口电能表按电能计量装置分类进行现场周期检测，具有相应检测报告 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 5 | Ⅲ | 3 | 3、运行中的智能电能表定期开展抽检工作，并具有相应检测报告。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 8.3 | 查阅资料，包括检测报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 6 | Ⅲ | 1 | 1、 电能计量技术机构应根据电能计量装置运行年限、安装区域和实际工作量等情况，制定每年(月)电能计量装置的运行质量检验计划。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.4 《电能表抽样技术规范》（Q/GDW206-2008） 4.4 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 7.2 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013）7.2 | 查阅资料，智能电能表报告包括抽检报告、质量监督报告。 | 对应监督要点条目，记录在运电能表质量评估结果
33 | 9 | 9 | 6 | Ⅲ | 2 | 2、 运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表从装出的第5年起，Ⅳ、Ⅴ类静止式电能表从装出的第7年起，Ⅴ类磁力轴承电能表从装出的第14年起，按制造厂商、订货批次、型号划分抽样批（量）次，抽取样本开展运行质量检验，以确定整批表是否更换。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448）8.4 《电能表抽样技术规范》（Q/GDW206-2008） 4.4 《单相智能电能表技术规范》（Q/GDW1364-2013） 7.2 《三相智能电能表技术规范》（Q/GDW1827-2013）7.2 | 查阅资料，智能电能表报告包括抽检报告、质量监督报告。 | 对应监督要点条目，记录在运电能表质量评估结果
33 | 9 | 9 | 7 | Ⅲ | 1 | 计量用互感器二次回路实际负荷及电压互感器二次回路压降检测是否按周期进行现场检测，具有相应检测报告。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3i DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3j | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 7 | Ⅲ | 2 | 1）运行中的电压互感器，其二次回路电压降引起的误差应定期检测。35kV及以上电压互感器二次回路电压降引起的误差，宜每两年检测一次。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3i DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3j | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 7 | Ⅲ | 3 | 2）当二次回路及其负荷变动时，应及时进行现场检验。 | DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3i DL/T448《电能计量装置技术管理规程》8.3j | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 8 | Ⅲ | 1 | 1、故障、差错受理由相关责任部门进行业务受理，居民客户计量故障、差错处理到达现场时间满足要求。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第四章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 8 | Ⅲ | 2 | 2、能计量发生故障、差错后，负责电能计量装置运维的供电企业应按资产或管理关系及时上报，上报时间满足要求。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第四章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 8 | Ⅲ | 3 | 3、发生重大故障、差错供电企业应安排专业人员填写《电能计量重大设备故障、重大人为差错快报》，经本供电企业领导审核后按规定时限上报。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第四章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 9 | II | 1 | 1、故障、差错的调查组的组成满足要求。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第五章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 9 | II | 2 | 2、故障、差错的调查程序满足要求，包括现场保护、收集资料、调查程序。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第五章 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 10 | Ⅲ | 1 | 1、故障、差错现场处置人员应准确分析判断现场故障情况。当客户有违约用电及窃电行为时，应立即报告用电检查人员处理；如属于重大设备故障、重大人为差错、一般设备故障、一般人为差错的情况，应保护好现场，立即向上级报告，由调查组进行处理；属于障碍、轻微人为差错可直接进行处理。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 10 | Ⅲ | 2 | 2、故障电能计量装置处理和换装应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》和《国家电网公司计量标准化作业指导书》等有关规定，规范、有序地开展现场作业，有效防范作业风险。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 10 | Ⅲ | 3 | 3、现场信息记录应详细、准确，电能表、计量箱封印等更换前后，应在工单上记录相关信息并拍照取证，并请客户确认和签字。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 10 | Ⅲ | 4 | 4、故障、差错电能计量装置更换后，地市（县）营销部（客户服务中心）计量人员应于2个工作日内，在营销业务管理系统按规范的故障填报口径完成相关信息维护，涉及到省公司计量中心检测业务范围内的计量故障信息应在MDS中及时维护。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第十九条 | 查阅资料或现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 11 | Ⅱ | 1 | 调查组成立后应在45日内报送《电能计量故障、差错调查报告书》（见附录D）；遇特殊情况，经上级单位同意后，可延长至60日。电能计量故障、差错结案时间最迟不得超过90日。经故障、差错调查的组织单位同意，调查组工作即告结束 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》第二十二条 | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 12 | Ⅲ | 1 | 1、对用户通知的异常关口电能表进行及时处理； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 《国家电网公司智能电能表质量监督 管理办法》第二十三条 | 查阅资料，包括电能表故障处理报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 12 | Ⅲ | 2 | 2、对用户反映的疑似故障智能电能表进行故障鉴定，故障现象和鉴定结果是否录入营销业务应用系统； | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 《国家电网公司智能电能表质量监督 管理办法》第二十三条 | 查阅资料，包括电能表故障处理报告 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 13 | Ⅱ | 1 | 1） 主副电能表应有明确标识，运行中主副电能表不得随意调换，其所记录的电量应同时抄录。主副电能表的现场检验和更换要求应相同。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 | 现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 13 | Ⅱ | 2 | 2） 主表不超差，应以其所计电量为准；主表超差而副表不超差时以副表所计电量为准；两者都超差时，以考核表所计电量计算退补电量并及时更换超差表计。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 | 现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 13 | Ⅱ | 3 | 3） 当主副电能表误差均合格，但主副表所计电量之差与主表所计电量的相对误差大于电能表准确度等级值的1.5倍时，应更换误差较大的电能表。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448）8.2 | 现场核查 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 14 | Ⅲ | 1 | 1、已运行计量箱整体外观无严重损坏，部件完整； | DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》8.2运行维护及故障处理。d）当发现电能计量装置故障时，应及时通知电能计量技术机构进行处理。e)对窃电行为造成电能计量装置故障或电量差错的，用电检查及管理人员应注意对窃电现场的保护和对窃电事实的依法取证。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 14 | Ⅲ | 2 | 2、不满足防窃电防护的计量箱，进行拍照归档，并尽快更换； | DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》8.2运行维护及故障处理。d）当发现电能计量装置故障时，应及时通知电能计量技术机构进行处理。e)对窃电行为造成电能计量装置故障或电量差错的，用电检查及管理人员应注意对窃电现场的保护和对窃电事实的依法取证。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 9 | 9 | 14 | Ⅲ | 3 | 3、运行管理信息上传计量生产调度平台。 | DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》8.2运行维护及故障处理。d）当发现电能计量装置故障时，应及时通知电能计量技术机构进行处理。e)对窃电行为造成电能计量装置故障或电量差错的，用电检查及管理人员应注意对窃电现场的保护和对窃电事实的依法取证。 | 查阅资料/现场察看 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 1 | Ⅲ | 1 | 省公司营销部根据本区域的地理环境和气候条件，综合考虑后对在本区域使用计量资产的使用年限和轮换周期提出指导意见。 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（一） | 查阅资料及各相关业务系统，包括省级报废指导意见、报废申请单、技术鉴定资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 2 | I | 1 | 地市、县供电企业根据报废条件，对淘汰计量资产以及不能继续使用的计量资产及时提出报废申请，填写《报废申请单》，履行报废申请审批程序，由省公司计量中心技术鉴定通过后，省公司营销部批准报废 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（二） | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 3 | I | 1 | 各级供电企业履行报废申请审批程序，涉及计量资产报废的须经省公司计量中心进行报废技术鉴定 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（三） | 查阅资料 | 对应监督要点条目，记录电能表报废流程
33 | 10 | 9 | 4 | Ⅲ | 1 | 1、报废后，档案更新是否及时 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.4.4 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（四） | 查阅文件记录 | 对应监督要点条目，记录评估结果
33 | 10 | 9 | 4 | Ⅲ | 2 | 2、计量资产报废后是否及时销毁或按要求公开招标出售，并接受同级营销部、审计部、监察部等部门监督。 | 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448） 7.4.4 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》第二十五条（四） | 查阅文件记录 | 对应监督要点条目，记录评估结果