## Sheet1
XzDlId | JsJdJdId | JsJdZyId | JdXmId | GjxQz | JdYdXH | JdYdNr | JdYj | JdYq | JdJg
34 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1、建设项目选址（选线）、布局和规模应当遵守生态保护红线规定，不存在环保颠覆性意见. 2、110千伏及以上建设项目的环保、水保投资，竣工环保及水保设施验收、监测相关费用列入工程概算。 | （1）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第十二条 环境保护费用监督的重点是：（一）建设项目环评、水保方案编制、竣工环保及水保设施验收、水保监测等费用必须足额列入工程投资概算。环境监理和水保监理费用应纳入工程监理费。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第四条 水土保持相关费用按国家造价管理部门规定计列。 （3）HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 4.2.8 环境影响评价文件应附当地有关部门关于同意选线选址的意见，当工程方案涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区时，应有相应政府主管部门的意见。 | 查阅资料（可研报告、可研审查意见、选址意见书、地方管理部门同意意见） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 1 | 3 | 2 | Ⅰ | 1 | 1、110千伏及以上建设项目建设单位依法委托有相应资质的单位开展建设项目环境影响评价。 2、启动建设项目环境影响评价工作，提出主要环境保护措施。 | （1）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。 （2）《中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 1 | 3 | 3 | Ⅱ | 1 | 1、涉及水土保持的建设项目依法委托有相应能力的单位编制水土保持方案。 | (1)国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第十一条 电网建设项目在可行性研究阶段应启动水土保持方案报告书（表）编制工作，开工前必须取得水行政主管部门的批复文件。 第十二条 电网建设项目水土保持方案编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持方案咨询单位承担。委托合同中应明确双方责任、水土保持方案编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 （3）中华人民共和国主席令第三十九号《中华人民共和国水土保持法》 第二十五条在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 | 查阅资料（水土保持方案及批复文件） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 1 | 3 | 3 | Ⅱ | 2 | 2、报有审批权的水行政主管部门审批，并依法取得水保部门的批复文件。 | (1)国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第十一条 电网建设项目在可行性研究阶段应启动水土保持方案报告书（表）编制工作，开工前必须取得水行政主管部门的批复文件。 第十二条 电网建设项目水土保持方案编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持方案咨询单位承担。委托合同中应明确双方责任、水土保持方案编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 （3）中华人民共和国主席令第三十九号《中华人民共和国水土保持法》 第二十五条在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 | 查阅资料（水土保持方案及批复文件） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1 | Ⅲ | 1 | 1、110千伏及以上建设项目环境影响报告书（表）按规范要求编制。 | （1）《国家电网公司电网建设项目环境影响评价管理办法》 第十二条 环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。 第十三条 公司实行环评报告分级报送制度。（2）国网经研院受公司总部委托，组织专家对环评报告进行内审，印发会议纪要，提出修改完善的意见。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。环评报告经批准后，建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，应履行环评报告重新报批或备案程序。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （3）《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 4.1工作程序 图1输变电工程环境影响评价的工作程序及内容 4.2.6、4.2.7、4.2.8 （4）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1 | Ⅲ | 2 | 2、环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。国网经研院受公司总部委托，组织专家对拟报送环保部的环评报告进行内审。 | （1）《国家电网公司电网建设项目环境影响评价管理办法》 第十二条 环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。 第十三条 公司实行环评报告分级报送制度。（2）国网经研院受公司总部委托，组织专家对环评报告进行内审，印发会议纪要，提出修改完善的意见。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。环评报告经批准后，建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，应履行环评报告重新报批或备案程序。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （3）《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 4.1工作程序 图1输变电工程环境影响评价的工作程序及内容 4.2.6、4.2.7、4.2.8 （4）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 1 | Ⅲ | 3 | 3、建设项目应当如实向社会公开建设项目环境影响评价情况，以及环境保护设施建设和运行情况。 4、依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将有关环境影响评价文件报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | （1）《国家电网公司电网建设项目环境影响评价管理办法》 第十二条 环评报告编制完成后，各部门、各单位要组织核实把关，重点核实各类环境敏感区避让情况或者是否依法取得相应级别的支持性文件、执行的环评标准是否合理、工程（环保）拆迁测算情况以及提出的环保措施、环保投资是否符合实际，并及时协调环评单位进行补充完善，避免给后续工程建设和竣工环保验收造成不利影响。 第十三条 公司实行环评报告分级报送制度。（2）国网经研院受公司总部委托，组织专家对环评报告进行内审，印发会议纪要，提出修改完善的意见。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》第九条（一）建设项目环评及水保方案编报。 建设项目环境影响报告书（表）应委托具有相应资质的单位编制，报有审批权的环保行政主管部门审批。环评报告经批准后，建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，应履行环评报告重新报批或备案程序。涉及水土保持的建设项目，要依据有关法律法规，委托具有相应资质、熟悉相关业务的单位编制水保方案，报有审批权的水行政主管部门审批。 （3）《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 4.1工作程序 图1输变电工程环境影响评价的工作程序及内容 4.2.6、4.2.7、4.2.8 （4）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十二条 建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件），未按最终规模建设完成的变电站项目应重点检查环评批复是否超过五年期。 | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 2 | Ⅰ | 1 | 1、设计单位收集水保方案及批复文件、以及环保主要措施等，并在初步设计文件中落实。 2、设计文件应设有环保（水保）专篇或专章。 3、建设项目地点、规模、实施过程中发生《水利部生产建设项目水土保持变更管理规定(试行)》中所列的变更，建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部门审批。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容 二、工程设计阶段 1．检查设计交底情况，查看设计单位收集的环评报告、水保方案及批复文件和其他相关资料是否齐全完整。2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。根据相关设计规范和技术标准，是否明确将环评报告、水保方案中提出的环保、水保措施落实到工程设计文件和设计图纸中，环保、水保投资是否列入工程概算。 5．设计中出现重大变更涉及环保和水保的，如项目规模、站址、路径等发生重大变化，变电站结构型式或输电线路类型发生变化时，监督是否依法履行环保（水保）相关报批程序。 （2）国网（科/2)226-2014《国家电网公司环境保护监督规定》 第九条 （二）建设项目环保（水保）“三同时”。 建设项目设计阶段应认真落实环评报告（水保方案）提出的环保（水保）措施及批复文件要求，设计文件中应设置环保（水保）篇章；任何单位和个人不得擅自修改经批准的环保（水保）设计及相关文件。 （3）国家电网科〔2010〕 1256 号关于印发《国家电网公司环境保护管理办法》 的通知 第十六条 建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，或超过五年未开工建设的，建设单位应向原审批的环境保护行政主管部门重新报批（核）建设项目的环境影响报告书（表）。 第二十一条 建设项目 环境保护所需资金，包括环境影响评价、竣工环境保护验收及水土保持工作等相关费用，应按国家有关规定在工程概算中足额、单独列支，不得以任何理由取消或挪用。 （4）环发[2015]163号关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。 （5）中华人民共和国主席令 第四十八号《中国人民共和国环境影响评价法》 第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内，将审核意见书面通知建设单位。 （6）中华人民共和国主席令第三十九号《中华人民共和国水土保持法》 第二十五条水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。 （7）办水保(2016)6号《水利部生产建设项目水土保持变更管理规定(试行)》 第三条 水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化.有下列情形之-的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。（一）涉及国家貌和省级水土流失重点预防区或者重点治理区；(二)水土流失防治责任范围增加30%以上的；(三)开挖模筑土石方总量增加30%以上；(四〉线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的；(五)施工道路或者伴行道赂等长度增加20公里以上的；(六)桥梁改堤或者隧道改路堑累计长度20公里以土的. 第四条水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部门审批.（一）表土剥离量减少30%以上的；（二）植物措施地面积减少30%以上的；（三）水土保符重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的。 | 查阅资料（环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、环保（水保）变更文件）、初设文件、设计图纸（站区上下水平面布置图、电气平面布置图、主变、电抗器安装图、事故油池和生活污水处理装置安装图等）、工程概算） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、记录、图纸是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1、落实降噪措施及相关降噪要求，通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界和敏感点噪声达标。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2、变压器、电抗器、风机主要声源设备应采用低噪声设备，噪声水平应满足Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则 》表3、表4内噪声基本要求，并满足环评要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3、变电站雨水、污水（生活污水和油污水）采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 4、具备纳管条件的，应经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，根据运行值班人数设计生活污水处理方案，处理后生活污水定期清运或用于站区绿化；绿化的站区应设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 5 | 5、变压器、电抗器等是否设置储油坑及总事故油池，有效容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 6 | 6、雨水排水根据变电站场地地势等选择合适的排放方式。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 3 |  | 7 | 7、根据水土保持方案及批复文件设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施，有效控制水土流失。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段3．查看变电站（换流站、开关站、串补站）设计资料，检查是否通过优化平面布置或采取降噪措施，确保变电站厂界噪声达标。生活污水具备纳管条件的，是否经化粪池处理后纳入城市管网；不具备纳管条件的，是否根据运行值班人数设计生活污水处理装置，且生活污水经处理后用于站区绿化或定期清运。绿化的站区是否设置净水和雨水回用水池和自动喷淋管线。变电站站址周围是否设计必要的挡土墙、防洪沟和护坡等水土保持措施。 （2）科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1新建变电站（换流站）的噪声控制，在项目的设计阶段，应对可研和环评阶段制定的降噪措施及相关降噪要求予以落实。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 9.2.2 各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3 （4） DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.1 初步设计中，环境保护防治方案和防治设施设计应以批准的环境影响报告书和环评批复意见为依据，并进行优化，如有重大变更应进行补充评价。 6.1.3.4 变压器应选用低损耗、节能型产品。 6.1.3.7 设计中应选择噪声、工频电场、工频磁场对周边环境影响较小的方案。 6.1.3.8 主变压器室墙壁应贴吸声、防火型砖；室外布置的主变压器冷却风机可采用加装消声器、设隔声墙等措施降噪。 6.1.3.9 通风设计、风机的选择应将降噪作为主要指标之一，可采取风机出口加消声器，通风百叶窗上采取降噪、防雨等措施，防止噪声向外传播及雨淋。 6.1.3.10 变电站雨水、污水采取分流制。生活污水和油污水应处理达标后排放。 6.1.3.11 变压器事故油坑和事故油池的设计应有确保防止油外漏外渗的方案措施。6.1.3.12 变电站设备在设计中宜选择少油或无油设备。 （5）DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》 6.1.3 排水系统宜设置为自流排水系统，当不具备自流排水条件时可采用水泵升压排出方式。 6.5.5 变电所含油污水处理方法宜采用事故油池分离方式。6.5.6 事故油池的贮油池容积应按变电所内油量最大的一台变压器或高压电抗器的60%油量设计。 (6)HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 7.5 污水排放分析 主要从文明施工、合理排水、防止漫排等施工管理及临时预防措施方面进行分析。 | 查阅资料（初设文件、设计图纸（电气总平面布置图、主变、电抗器安装图、站内上下水平面布置图、生活污水处理装置安装图、挡土墙、排洪沟施工图等）、设备选型等等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 4 | Ⅱ | 1 | 1、线路设计尽可能避让各类生态保护目标和环境保护目标；必须穿（跨）越自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区的建设项目，应取得其他相关行政主管部门同意的书面意见。 2、输电线路跨越民房时应采取措施，确保被跨越房屋的安全和环境影响因子达标；导线与建筑物之间的最小垂直距离、边导线与建筑物之间的最小净空距离符合设计规范数值要求和环境影响报告书的相关条款。 3、对于330kV及以上电压等级的输电线路工程出现交叉跨越或并行情况，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。 4、杆塔基础设计根据环评或水保方案要求选用环保型基础或高低腿设计，降低基础施工的土石方开挖量，减少对生态环境的影响。 5、根据水土保持批复文件设计必要的挡土墙、排水沟和护坡等水土保持措施，有效控制水土流失。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（二）工程设计阶段 设计文件中应落实建设项目环评报告、水保方案及批复文件提出的环保、水土保持（以下简称“水保”）措施。设计发生重大变更涉及环保、水保的，应依法履行报批程序。 附件1全过程环保技术监督内容。二、工程设计阶段 4．查看线路设计资料，检查线路设计是否尽可能避让各类生态保护目标和环境保护目标。确保被跨越房屋的安全和环境影响因子达标。检查铁塔基础设计是否根据环评或水保方案要求选用环保型基础或高低腿设计，降低基础施工的土石方开挖量，减少对生态环境的影响。 (2)环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》 二、严格输变电类建设项目环境影响评价审批 穿越自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区的建设项目，建设单位应在申请环评审批前取得其他相关行政主管部门同意的书面意见。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.14 线路跨越时，保护目标处的工频电场和工频磁场应符合国家标准规定。 （4）GB50545-2010《110-750KV 架空输电线路设计规范》 13.0.4 导线与建筑物之间的距离应符合以下规定：1 在最大计算弧垂情况下，导线与建筑物之间的最小垂直距离， 应符合表13.0.4-1 规定的数值。2 在最大计算凤偏情况下， 边导线与建筑物之间的最小净空距离， 应符合表13.0.4- 2规定的数值。14.0.3 输电线路无线电干扰限值、可听噪声限值和房屋附近未畸变电场值应符合第5.0.4条、第5.0.5及第13.0.5条的规定。 （5）GB50545-2010《110-750KV 架空输电线路设计规范》 14.0.5 山区线路应采用全方位长短腿与不等高基础配合使用。 （6）SL640-2013《输变电项目水土保持技术规范》5.2.1、6.2.2 （7）HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》 9.环境保护措施及其技术、经济论证 | 查阅资料（初设文件、环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、行政主管部门的书面意见、线路路径图、杆塔基础设计图、线路路径图等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 5 |  | 1 | 1、环评批复后对重要的环保措施和环保设施进行复核。 | （1）环办辐射[2016]84号关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知 输变电建设项目重大变动清单：1.电压等级升高。2.主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。3.输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。4.变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。5.输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。6.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。7.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。8.变电站由户内布置变为户外布置。9.输电线路由地下电缆改为架空线路。10.输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。 | 查阅资料（初设文件、环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、行政主管部门的书面意见、线路路径图、杆塔基础设计图、线路路径图等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 2 | 3 | 5 |  | 2 | 2、复核建设项目性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动，若发生重大变更，应履行环评报告重新报批或备案程序。 | （1）环办辐射[2016]84号关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知 输变电建设项目重大变动清单：1.电压等级升高。2.主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。3.输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。4.变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。5.输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。6.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。7.因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。8.变电站由户内布置变为户外布置。9.输电线路由地下电缆改为架空线路。10.输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。 | 查阅资料（初设文件、环境影响报告书（表）及批复文件、水土保持方案及批复文件、行政主管部门的书面意见、线路路径图、杆塔基础设计图、线路路径图等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续、图纸等是否齐全、完整
34 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1、主要噪声源设备技术规范书中有关噪声指标应满足环评报告中提出的噪声源强要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（三）采购制造阶段：主要噪声源设备应满足环保要求。 附件1全过程环保技术监督内容。三、采购制造阶段：1．监督招投标技术规范书是否提出变压器、电抗器等主要声源设备的噪声源强要求。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.15 设备选型应遵守设备成熟、可靠、先进、高性价比的原则，选择低噪声、低损耗、节能型的产品。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 | 查阅资料（招投标文件、技术规范书等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、参数是否齐全、完整
34 | 3 | 3 | 1 |  | 2 | 2、主变、电抗器、风机噪声水平应满足Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则 》表3、表4内噪声基本要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条（三）采购制造阶段：主要噪声源设备应满足环保要求。 附件1全过程环保技术监督内容。三、采购制造阶段：1．监督招投标技术规范书是否提出变压器、电抗器等主要声源设备的噪声源强要求。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.15 设备选型应遵守设备成熟、可靠、先进、高性价比的原则，选择低噪声、低损耗、节能型的产品。 （3）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 | 查阅资料（招投标文件、技术规范书等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、参数是否齐全、完整
34 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 1、生活污水处理装置的技术参数满足综合排放或回用标准。 | （1）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.3.16 废水、废油的处理应选用技术先进、可靠且较经济实用的方案，处理过程中如有二次污染产生，还应采取相应的治理措施。 （2）GB/T18921-2002《城市污水再生利用水质标准》 （3）GB8978-1996《污水综合排放》 表1 第一污染物最高允许排放浓度 表2 第二类污染物最高允许排放浓度 | 查阅资料（招投标文件、技术规范书等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、参数是否齐全、完整
34 | 4 | 3 | 1 | Ⅰ | 1 | 1、变压器、电抗器、风机声源设备的装置性能满足招投标技术规范书中噪声源强要求。 | （1）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.1 对由设备制造商提供的设备，应依据设备出厂标准、技术协议和设计的要求进行监督和出厂验收。 | 查阅资料（订货合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，噪声是否满足招投标技术规范书要求
34 | 4 | 3 | 2 |  | 1 | 1、生活污水处理装置性能达到设计要求，保证变电站废水处理后达到排放或回用要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 三、采购制造阶段： 2．监督出厂设备制造工艺、装置性能、检测报告等是否满足订货合同、招投标文件要求。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 | 查阅资料（设计文件、技术协议工艺流程或有关试验记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，出力和水质是否满足排放或回用要求
34 | 5 | 3 | 1 | Ⅲ | 1 | 1、变压器、电抗器等声源设备出厂检测报告中噪声符合环评报告书及批复文件、设计文件以及招投标文件的要求。 | （1)Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 12.2.1 主变（高抗）出厂噪声验收 a）厂家应按照GB/T1094.10进行出厂检测，提供检测报告。报告应包括如下内容：被测设备的相关参数（型号、尺寸等）、测点的分布图、测试时设备所处的工况、测试前后背景噪声的情况、被测设备所处的环境（四周距离墙壁等障碍物的距离）、空载噪声测试值、短路电流噪声测试值、主变满负荷运行噪声保证值、辐射声功率级。 b）测量点为规定轮廓线上以等间隔均匀分布的一系列点，其相邻两点间距离应不大于1.0m。 (2)DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.1 对由设备制造商提供的设备，应依据设备出厂标准、技术协议和设计的要求进行监督和出厂验收。 | 查阅资料（设计文件、技术协议、订货合同、出厂检测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，参数是否符合标准要求
34 | 5 | 3 | 2 | Ⅲ | 1 | 1、生活污水处理装置性能、检测报告等应满足订货合同、相关环保标准和招投标文件要求。 2、设备供货单与供货合同及实物一致。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 三、采购制造阶段： 2．监督出厂设备制造工艺、装置性能、检测报告等是否满足订货合同、招投标文件要求。 | 查阅资料（设计文件、技术协议、订货合同、设计图纸、出厂检测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件、报告是否齐全、完整，性能是否满足合同要求
34 | 6 | 3 | 1 |  | 1 | 1、施工单位编制施工组织方案（包含环保水保内容），参加建设单位组织的设计交底会，提出意见和建议。 2、监理单位应对施工组织方案中有关环保（水保）管理的内容审核，参加建设单位组织的设计交底会，提出意见和建议。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 2．检查明确要求开展环境（水保）监理的项目专项监理工作开展情况。检查施工组织方案中有关环保（水保）管理的内容是否经过监理人员审核或批准，监理人员是否参加建设单位组织的设计交底会，提出意见和建议。 (2)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.4.1在施工文件的编制及施工过程中落实环境影响评价文件及批复文件、设计文件提出的环境保护措施。 7.1环境监理机构依据有关法律法规、标准、环境影响评价文件及批复文件与合同，对工程设计文件及施工单位提交的施工组织设计、施工方案等涉及环境保护的内容进行审查，并签署监理意见。 | 查阅资料（施工组织方案、会议纪要、会议签到等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 2 | Ⅱ | 1 | 1、编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当组织开展环境监理。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 2 | Ⅱ | 2 | 2、收集分析相关建设项目设计文件、环境影响评价报告及批复文件等相关资料，组织编写环境监理策划文件，在第一次工地会议前报建设单位审查并签署意见。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 2 | Ⅱ | 3 | 3、在开工前组织环保宣传与培训，并记录存档。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 2 | Ⅱ | 4 | 4、在施工过程中采用巡视、旁站、见证、影像资料等形式，定期或不定期对环保设施和环保措施的落实进行全面或局部的检查，并形成检查记录；对发现的问题应签发环境监理工作联系单、通知单等，督促整改。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 2 | Ⅱ | 5 | 5、编制和提交各类环境监理报告；定期或者不定期召开环境监理会议。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 2 | Ⅱ | 6 | 6、开展施工过程中水、气、声、渣的监测。 | (1)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 4.2.3 开展环境保护宣传和培训，为施工单位落实施工期各项环境保护措施提供技术指导。 4.2.4 对输变电工程施工过程中各项环境保护措施的落实情况进行监督控制，检查核实建设项目设计、施工、试运行与环境影响评价文件及批复文件的相符性。 4.2.6 编制环境监理规划、环境监理实施细则、环境监理报告及其他环境监理相关文件等。 6.5环境监理机构根据环境监理规划开展施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段等各阶段环境监理工作，提交各阶段环境监理报告。7.2 巡视:环境监理机构在施工过程及试运行过程中进行定期或不定期、全面或局部的检查活动。7.3 旁站:环境监理人员按照合同对建设项目的环境保护设施、污染防治措施、生态保护措施或涉及环境保护的关键工序施工进行全过程现场检查、记录的监督活动。7.4 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。7.5 会议:环境监理机构定期或者不定期召开的环境监理会议，包括环境监理例会和环境监理专题会议。会议由环境监理总监或由其授权的环境监理工程师主持，相关单位参加。8.1.17 建立环境监理会议制度。环境监理单位参加第一次工地会议或专项环境监理会议，由环境监理单位向施工单位进行环境保护工作交底，阐述建设项目的环境保护目标，明确环境监理的关注点与监理要求，并建立沟通机制。 （2）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、监理策划文件、监理规划施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、环保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到、监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 3 | Ⅱ | 1 | 1、涉及水土保持的建设项目应开展水保监理工作。编制项目水保监理规划，进行水保监理工作交底。 2、收集分析相关建设项目设计文件、水保方案及批复文件等相关资料，组织编写水保监理策划文件，在第一次工地会议前报建设单位审查并签署意见。 3、在施工工程中采用巡视检验、旁站监理、跟踪监测、平行检测等方法开展水保监理。 4、编制和提交各类水保监理报告；定期或者不定期召开水保监理会议。 | （1)SL523-2011《水土保持工程施工监理规范》 4.1.1开展水土保持工程监理应遵循下列工作程序：4编制项目监理规划；5进行监理工作交底。 4.1.2施工监理方法应主要包括现场记录、发布文件、巡视检验、旁站监理、跟踪检测、平行检测，以及协调建设各方关系，调解工程施工中出现的问题和争议等。4.2.5工地会议制度。 4.2.6工作报告制度。 | 查阅资料（会议纪要、会议签到、施工过程资料、材料报审表、隐蔽工程签证记录、工作联系单、工程数码照片、水保监理月报、专题报告、总结报告、会议纪要、会议签到等） | 对应监督要点条目，记录相关文件手续是否齐全、完整
34 | 6 | 3 | 4 |  | 1 | 1、制定施工方案，管道、检查井、油坑等与图纸相符，并按图施工。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 4 |  | 2 | 2、事故排油系统原材料与设计、图纸相符，并检测合格。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 4 |  | 3 | 3、水封井、检查井、事故油池等混凝土现浇池体施工工艺符合工艺标准要求；抗压强度、防水等级符合事故油池的强度和防水设计要求。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 4 |  | 4 | 4、管道和预埋件按设计要求进行防腐处理；管道安装符合设计要求，特别是事故油池出口弯管安装。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 4 |  | 5 | 5、事故油池抹面之前进行充水试验。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 4 |  | 6 | 6、管道敷设完成后进行通球试验和水压试验。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 4 |  | 7 | 7、施工过程重点部位的见证点、停工待检点和旁站点跟班到位监理，并拍照见证，确保环保设施按图施工；隐蔽工程记录完整、齐全。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值。 （5）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (6)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。3.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （7）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.3无压管道的闭水试验。 | 查阅资料（施工方案、事故排油系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性
34 | 6 | 3 | 5 |  | 1 | 1、制定施工方案，管道、化粪池、格栅井、调节水池、生化池、终沉池、回用水池等与图纸相符，并按图施工。 2、生活污水处理系统原材料与设计、图纸相符，并检测合格。 3、化粪池、格栅井、调节水池、生化池、终沉池、回用水池等混凝土现浇池体施工工艺符合工艺标准，抗压强度、防水等级符合生活污水系统池体强度和防水的设计要求。 4、管道和预埋件按设计要求进行防腐处理，管道安装符合设计要求，特别是化粪池进出水管的安装。 5、生化池内填料安装密度符合设计要求。 6、化粪池、调节水池、回用水池等池体抹面之前进行充水试验。 7、管道敷设完成后进行通球试验和水压试验。 8、施工过程的重点部位的见证点、停工待检点和旁站点跟班到位监理，并拍照见证，确保环保设施的按图施工；隐蔽工程记录完整、齐全。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段: 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.4.2 对于现场制作的设施，应符合设计和技术协议书的要求。 6.1.4.3 环境保护设施的安装质量应符合相关标准和设计的要求。 (3)Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》 8.2.2 环境保护措施（设施）监理主要内容如下：对事故油池、污水处理设施等隐蔽性工程，环境监理工程师应进行全过程旁站，符合要求予以签认后，施工单位方可隐蔽并进行下一道工序施工。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 4.1.4 输送腐蚀性污水的灌渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。4.1.9污水管道、河流污水管到和附属构筑物应保证其严密性，应进行闭水试验，防止污水外渗和地下水入渗。4.3.2管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。4.4.1检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 B检查井宜采用成品井，污水和河流污水检查井应进行闭水试验。4.4.2检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般宜按本规范表4.4.2的规定取值6.9.6 生物接触氧化池中的填料可采用全池布置、两侧布置或单侧布置，填料应分层安装。6.9.7 生物接触氧化池应采用对微生物无毒害、易挂膜、质轻、高强度、抗老化、比表面积而大和空隙率高的填料。 （5）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 （6）GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.4钢管内外防腐。 9.2压力管道水压试验 (7)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 （8）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。.3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。 | 查阅资料（施工方案、生活污水处理系统安装图、材料验审表、隐蔽工程记录、试验、检查记录等 ）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与图纸的吻合性、预埋件防腐效果是否符合规范要求、相关试验结果是否符合规范要求
34 | 6 | 3 | 6 |  | 1 | 1、主变和电抗器周围必要的隔声、消声等降噪措施，多台主变并排布置时应设置防火墙。防火墙、消声器等按图施工。 | (1)科环[2013]85号《变电站（换流站）噪声防治技术指导意见》 4.1在项目施工阶段，严格执行环评和设计阶段制定的噪声控制措施和要求。 （2）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1 变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。 11、辅助降噪措施 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 | 查阅资料（施工方案、试验、检查记录、主变、电抗器安装图、试验、检查记录等 ）、现场检查、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与规范设计的吻合性
34 | 6 | 3 | 7 |  | 1 | 1、挡土墙、排水沟、护坡、等水保设施施工符合设计要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段： 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。 | 查阅资料（水保设施施工图、检查记录等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与规范设计要求的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 1 | 1、检查混凝土搅拌场所采取隔离、降尘措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 2 | 2、变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 3 | 3、施工过程中使用带有油性的机械、器具，做好防渗漏油的措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 4 | 4、施工过程使用低噪声设备或采取措施减少噪声影响，夜间施工经过审批手续。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 5 | 5、施工、生活垃圾分类回收，按规定清运消纳。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 6 | 6、施工场地和土石方堆放应采用覆盖措施；砂石、水泥等施工材料采用铺垫措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 7 | 7、输电线路施工，牵张场地应因地制宜合理布置；合理选择运输道路，及时回复原有土地功能；采用有效措施进行植被恢复。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 6 | 3 | 8 | Ⅱ | 8 | 8、开展施工过程中水、气、声、渣的监测。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。四、施工安装阶段：3.开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。4．开展施工现场水保检查。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。 5．开展施工现场水保检查。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 （2）国网（基建／3）187-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 第二十九条（三）采取措施控制施工中的噪声与振动，降低噪声污染。第三十条（二）混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。（三）对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染。（3）环发[2015]163号 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 第五条 建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。 第六条 事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。 | 查阅资料（检查记录、数码照片等 ）、现场检查 | 对应监督要点条目，记录相关现场实际与环保措施方案的吻合性
34 | 7 | 3 | 1 | Ⅳ | 1 | 1、生化池内活性菌种根据实际水质情况进行驯化、调整；活性菌种挂膜正常，能将生活污水有效分解。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2) DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.2 调试结束时，调试技术资料应齐全。调试技术资料应包括：调试大纲、调试方案、调试记录、调试报告、调试工作总结、工程系统图纸、设计说明书、设备安装和使用说明书等。 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 | 查阅资料（调试方案、报告、调试记录等）、现场抽查、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 7 | 3 | 1 | Ⅳ | 2 | 2、生活污水处理装置（1）系统出力调整到最佳状态；（2）水泵水位控制满足设计要求，能够根据液位正常启停；（3）处理后的水质达到设计要求或符合国家和地方排放标准要求 。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2) DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.2 调试结束时，调试技术资料应齐全。调试技术资料应包括：调试大纲、调试方案、调试记录、调试报告、调试工作总结、工程系统图纸、设计说明书、设备安装和使用说明书等。 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 | 查阅资料（调试方案、报告、调试记录等）、现场抽查、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1 |  | 1 | 1、工程可行性研究批复文件、水土保持方案及批复文件、环境影响评价报告及批复文件、工程核准批复文件、工程初步设计批复文件、工程变更批复和手续等电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1 |  | 2 | 2、初步设计环境保护专篇（专章）、工程设计变更文件、变电站土建、电气、站区室外上下水道总平面布置图，环保设施（生活污水、事故排油、雨水排水）安装图（竣工图）、线路路径竣工图及设计说明、线路设计平断面定位图及塔位明细表电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1 |  | 3 | 3、施工组织设计、土建工程施工方案、施工环境管理方案、环境污染事件现场应急处置方案、夜间施工许可资料等（涉及环保内容）、施工过程中的环保设施隐蔽工程、环保措施落实及迹地恢复情况等数码照片、影像资料等电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1 |  | 4 | 4、工程监理策划方案、监理工作日志监理通知单、旁站记录、隐蔽工程验收记录、环保设施材料报审表、拍照见证数码照片、监理总结报告、环保设施交接验收记录等与环保相关资料电子文档完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1 |  | 5 | 5、开展环境或水保监理工程的项目，监理方案、监理实施细则、监理日常工作记录、监理阶段（总结）报告、监理工作通知单及回执、监理相关影像资料完整齐全。 （附录5对照） | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 1 |  | 6 | 6、工程环保设施竣工图纸、其他相关规定中明确的台帐资料、环境保护施工总结报告及施工监理环保专篇完整齐全。生活污水、事故排油、雨水排水管道走向图齐全。工程建设过程中环保投诉纠纷及处理有关原始资料完整齐全。 | （1）HJ 705-2014《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 5.1.1 环境保护资料 5.1.1.1 输变电工程环境影响评价文件及其审批文件。 5.1.1.2 输变电工程所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等。 5.1.1.3 输变电工程验收调查范围内自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区有关资料。 5.1.1.4 输变电工程所在区域自然环境概况和社会环境概况等。 5.1.1.5 环境影响评价审批文件中明确提出环境监理要求的，应收集工程施工期环境监理报告。 5.1.1.6 环境影响评价审批文件中明确提出试运行审批要求的，应收集工程试运行期审批文件。 5.1.2 输变电工程基础资料 5.1.2.1 工程可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件等。 5.1.2.2 工程竣工示意图，包括变电站、开关站、串补站、换流站的地理位置示意图，土建总平面布置示意图，电气总平面布置示意图，事故油池示意图，污水处理设施示意图，输电线路路径示意图，平断面定位示意图等。 5.1.2.3 工程实施过程中的设计变更资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告等。 5.1.2.4 土地征用和临时占用统计资料。 5.1.2.5 建设单位、施工单位和运行单位环境管理资料，包括环境保护管理机构、人员配置、规章制度、 环境风险事故应急预案等。 （2）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 二、工程设计阶段 2．参与设计审查。查看设计文件，检查是否设有环保（水保）专篇或专章。（3）Q/GDW 11444—2015《输变电工程环境监理规范》附录5 | 查阅资料（环保资料、输变电工程资料等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 8 | 3 | 2 |  | 1 | 1、事故油池、水封井、排油管道按图施工；隐蔽工程记录完整、齐全。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 2 |  | 2 | 2、事故排油管道安装、结构防水等施工质量符合设计规范；管道材质与设计一致。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 2 |  | 3 | 3、事故油池、水封井预埋件防腐符合设计规范要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 2 |  | 4 | 4、事故排油管道功能试验等满足设计要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 2 |  | 5 | 5、事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段 1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2） GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，展示停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、 5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 （3）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 | 查阅资料（隐蔽工程记录、材料报审表、施工、监理资料等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验记录结果是否合格；现场抽查施工质量符合设计要求、预埋件防腐是否符合设计要求、事故排油管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确
34 | 8 | 3 | 3 |  | 1 | 1、化粪池、调节水池、生化池、终沉池、回用水池按图施工；隐蔽工程记录整、齐全。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 3 |  | 2 | 2、生活污水处理装置调试阶段试验、调试方案、记录、报告规范齐全，调试结果符合相关标准要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 3 |  | 3 | 3、生活污水管道、填料安装、结构防水施工质量符合设计规范；管道材质与设计一致。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 3 |  | 4 | 4、格栅池、调节水池、生化池、终沉池、回用水池预埋件防腐符合规范要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 3 |  | 5 | 5、污水管道功能试验等满足设计要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 3 |  | 6 | 6、污水管道内杂物清除，无积水；井盖标识清晰正确，走向清晰。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 3 |  | 7 | 7、生活污水处理性能达到设计要求（处理水量、出水水质等）。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 环保技术监督应贯穿电网（含抽水蓄能电站）发展全过程，各阶段监督的重点如下（具体内容见附件1）：（五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查生活污水处理装置、事故油池、雨水井、集水池等环保设施的施工是否按照设计要求进行。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.3 环境保护设施应达到设计要求和设备供应商保证值，废水排放、固体废物处置、厂界噪声、工频电场、工频磁场均应符合相关规定。 6.1.5.4 应督促相关单位对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准的设施进行整改。 （3）GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5.2.5 。 （4）GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.2.1之5隐蔽工程噪隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收、并形成验收文件。5.1.14 管道安装时，应随时清除管道内杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。5.4.5、5.4.6、5.10.9、8.2.2、8.2.3、8.2.9、8.5.1、9.1.1。 (5)GB50014-2006（2014版）《室外排水设计规范》 3.1、4.4.1A污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识。6.2.1。 （6）GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 查阅资料（隐蔽工程记录、施工、监理资料、调试方案、调试报告、材料报审表、施工、监理资料、试验记录、结果、出水水质分析报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查施工质量是否符合设计要求；调试结果是否符合标准要求；现场抽查管道材质是否符合设计要求；预埋件防腐是否符合设计要求；试验记录结果是否合格；污水管内是否无杂物、井盖标识是否清晰正确；出水水质报告结果是否符合标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 4 | Ⅰ | 1 | 1、变压器、电抗器声源设备噪声应满足环评报告及批复文件要求。 | （1）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。周边声环境功能区应满足GB3096规定的环境噪声等效声级限制表1环境噪声限值。 7.2变电站厂界噪声应满足GB12348规定的排放限值标工业企业厂界噪声排放限值。 9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 （2）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （4）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 （5）GB3096-2008《声环境质量标准》 5.1 各类声环境功能区适用表1 规定的环境噪声等效声级限值。表1 环境噪声限值. | 查阅资料（主变、电抗器噪声监测报告、厂界及敏感点噪声监测报告等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；主变、电抗器噪声值是否满足标准要求（环评报告或者当地环保部门确定变电站执行声环境和排放等级的文件），主变、电抗器、厂界及敏感点噪声值是否满足标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 4 | Ⅰ | 2 | 2、隔声、消声效果达到设计要求。 | （1）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。周边声环境功能区应满足GB3096规定的环境噪声等效声级限制表1环境噪声限值。 7.2变电站厂界噪声应满足GB12348规定的排放限值标工业企业厂界噪声排放限值。 9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 （2）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （4）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 （5）GB3096-2008《声环境质量标准》 5.1 各类声环境功能区适用表1 规定的环境噪声等效声级限值。表1 环境噪声限值. | 查阅资料（主变、电抗器噪声监测报告、厂界及敏感点噪声监测报告等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；主变、电抗器噪声值是否满足标准要求（环评报告或者当地环保部门确定变电站执行声环境和排放等级的文件），主变、电抗器、厂界及敏感点噪声值是否满足标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 4 | Ⅰ | 3 | 3、变电站厂界、敏感点噪声满足噪声标准控制目标。 | （1）Q/GDW11125-2013《220kV-750kV变电站噪声控制设计技术导则》 7.1变电站噪声控制应满足工程环评批复要求。周边声环境功能区应满足GB3096规定的环境噪声等效声级限制表1环境噪声限值。 7.2变电站厂界噪声应满足GB12348规定的排放限值标工业企业厂界噪声排放限值。 9.2.2各电压等级主变（高抗）应满足表3主变噪声水平参数表3、表4高压电抗器噪声水平参数表内噪声基本要求，对于有特殊要求的变电站（如位于0类、1类区域变电站等）进行经济技术比较后，可选择优化值或最低值。 （2）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （3）DL/T 1518-2016 《变电站噪声控制技术导则》 （4）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值。表1 工业企业厂界环境噪声排放限值 （5）GB3096-2008《声环境质量标准》 5.1 各类声环境功能区适用表1 规定的环境噪声等效声级限值。表1 环境噪声限值. | 查阅资料（主变、电抗器噪声监测报告、厂界及敏感点噪声监测报告等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；主变、电抗器噪声值是否满足标准要求（环评报告或者当地环保部门确定变电站执行声环境和排放等级的文件），主变、电抗器、厂界及敏感点噪声值是否满足标准要求，达到设计值
34 | 8 | 3 | 5 | Ⅰ | 1 | 1、根据施工过程中产生的废气、废水、固体废物以及噪声、振动等可能对环境造成的污染和危害，在施工现场采取有效晒水抑尘、沉淀池、施工机械采用低噪声等环保措施。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片、监测报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 5 | Ⅰ | 2 | 2、根据水保要求在施工过程中采取挡土墙、护坡等水保措施减少水土流失，塔基施工采用高低腿等措施减少土方开挖。施工过程中应落实水土保持临时措施，如苫盖、表土剥离、植被恢复等。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容。 四、施工安装阶段 3．开展施工现场环保检查。检查混凝土搅拌场所是否采取隔离、降尘措施；变电工程搅拌机场及线路工程灌注桩施工场是否设置沉淀池；施工过程中使用机械、带有油性的器具，是否做好防渗漏油的措施。施工、生活垃圾是否分类回收，按规定清运消纳。 五、调试验收阶段1．参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改。 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片、监测报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 6 |  | 1 | 1、民房拆迁后的建筑垃圾清理，迹地恢复落实到位。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 四、施工安装阶段 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 6 |  | 2 | 2、临时施工用地等恢复原有土地功能。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 四、施工安装阶段 4．开展施工现场水保检查。检查排水沟、护坡等水保设施的施工是否按照设计要求进行。施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，是否按施工组织设计确定的方案进行，采用生熟土分离方式开挖，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。是否合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置。是否合理选择施工运输道路及人力运输道路，及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。因施工而破坏的植被、造成的裸土，是否采取有效措施进行植被恢复。 | 查阅资料（施工、监理资料、数码照片等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否满足环保（水保）要求
34 | 8 | 3 | 7 | Ⅳ | 1 | 1、建设项目竣工后，建设单位委托有能力的单位开展竣工环保验收监测和调查。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 7 | Ⅳ | 2 | 2、验收监测和调查过程中发现的问题得到整改落实。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 7 | Ⅳ | 3 | 3、验收监测结果符合各项环保标准要求。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 7 | Ⅳ | 4 | 4、竣工环保验收调查报告编制、审核、公示符合相关要求；完成验收程序。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段3．监督环保验收工作开展情况。建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展竣工环保验收调查。验收调查过程中发现的问题是否及时得到整改落实，验收监测结果是否符合要求，是否在规定时间内取得验收批复。 （2）国家电网科〔2006〕275号《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 第三条 凡履行了环评并得到相应环评批复的建设项目，试运行前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试运行申请。省内项目向省级环境保护行政主管部门申请，抄报国家电网公司。跨省项目向国务院环境保护行政主管部门申。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.1.5.5 根据环境影响报告书中提出的排放标准和设计要求，参照HJ 705 的要求完成竣工环保验收。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、调查监测报告、竣工环保验收报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合环保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 8 | Ⅳ | 1 | 1、电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段 4．监督水保验收工作开展情况。取得水保方案批复的电网建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展水土保持设施验收技术评估，并向水行政主管部门提出验收申请，在规定时间内取得水保验收批复。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第二十一条 电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收，其中包括：委托编制水土保持设施自验报告、开展水土保持设施自验、组织验收材料内审、申请水土保持设施验收、配合技术评估及现场验收、取得水土保持设施验收批复文件等。 第二十二条 电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。委托合同中应明确合同双方责任、水土保持设施自验报告编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 第二十三条 电网建设项目在工程完工后，各单位应组织开展水土保持设施自验，对水土保持工作进行全面总结并作出结论。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、验收监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合水保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 8 | Ⅳ | 2 | 2、电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段 4．监督水保验收工作开展情况。取得水保方案批复的电网建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展水土保持设施验收技术评估，并向水行政主管部门提出验收申请，在规定时间内取得水保验收批复。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第二十一条 电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收，其中包括：委托编制水土保持设施自验报告、开展水土保持设施自验、组织验收材料内审、申请水土保持设施验收、配合技术评估及现场验收、取得水土保持设施验收批复文件等。 第二十二条 电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。委托合同中应明确合同双方责任、水土保持设施自验报告编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 第二十三条 电网建设项目在工程完工后，各单位应组织开展水土保持设施自验，对水土保持工作进行全面总结并作出结论。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、验收监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合水保程序、标准要求
34 | 8 | 3 | 8 | Ⅳ | 3 | 3、向水行政主管部门申请水土保持设施验收，配合技术评估和现场验收，对技术评估和现场验收意见及时整改落实，取得水土保持设施验收批复。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 第八条 （五）调试验收阶段：环保、水保设施符合设计要求；应依法履行试运行报批手续；工程竣工后依法完成环保验收和水保设施验收。 附件1全过程环保技术监督内容 五、调试验收阶段 4．监督水保验收工作开展情况。取得水保方案批复的电网建设项目竣工后，建设单位是否及时委托有资质的单位开展水土保持设施验收技术评估，并向水行政主管部门提出验收申请，在规定时间内取得水保验收批复。 （2）《国家电网公司电网建设项目水土保持管理办法》 第二十一条 电网建设项目竣工后，依据批复的水土保持方案开展水土保持设施验收，其中包括：委托编制水土保持设施自验报告、开展水土保持设施自验、组织验收材料内审、申请水土保持设施验收、配合技术评估及现场验收、取得水土保持设施验收批复文件等。 第二十二条 电网建设项目水土保持设施自验报告编制应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持设施验收咨询单位承担。委托合同中应明确合同双方责任、水土保持设施自验报告编制工作的内容、质量、完成时间和付款方式等。 第二十三条 电网建设项目在工程完工后，各单位应组织开展水土保持设施自验，对水土保持工作进行全面总结并作出结论。 | 查阅资料（委托合同、问题清单及整改反馈单、验收监测报告等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；是否符合水保程序、标准要求
34 | 9 | 3 | 1 | Ⅰ | 1 | 1、生活污水处理装置、水封井、事故油池、雨水泵、防噪降噪等环保设施定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 1．查看环保设施运行记录，检查是否建立环保设施的管理制度、运行检修规程、设备台帐、运行维护记录。2．查看环保设施维护记录，检查生活污水处理、事故油池、防噪降噪等环保设施是否定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。检查六氟化硫回收装置是否定期维护，防止回收过程中泄漏。 （2）Q/GDW11-252-2012-10502《变电站运维管理规范》 5.2.1.3 变电运维站（班）安全员职责 负责对本站(班)治安、消防和环保设施的管理和培训工作，定期组织消防和治安突发事件应急演练，落实治安、消防和环保设施隐患的整治工作。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.2 环境保护设施的监督 6.2.2.1 环境保护设施应有管理制度、运行检修规程、设备台账、维护记录，确保环保设施与主体设备同时运行。 6.2.2.2 应定期对防噪、降噪设施使用状况进行检查和维护，保证其正常投用。 6.2.2.3 应加强SF6回收再生设施的监督管理，防止回收过程中SF6外泄。 6.2.2.4 检修时，应检查事故油池的完好情况，确保无渗漏、无溢流。 6.2.2.5 废水处理设施应保证排水能用于绿化或达标排放。 (4)国网（运检/4）302-2014《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》 第九十八条（二）运维人员应根据工作计划要求，定期进行辅助设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | 查阅资料（制度、台帐、巡检记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查环保设施是否正常投运；运行维护是否到位
34 | 9 | 3 | 1 | Ⅰ | 2 | 2、建立环保设施运行管理制度（运行检修规程）、设备台帐、运行维护记录等制度、台账。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 1．查看环保设施运行记录，检查是否建立环保设施的管理制度、运行检修规程、设备台帐、运行维护记录。2．查看环保设施维护记录，检查生活污水处理、事故油池、防噪降噪等环保设施是否定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。检查六氟化硫回收装置是否定期维护，防止回收过程中泄漏。 （2）Q/GDW11-252-2012-10502《变电站运维管理规范》 5.2.1.3 变电运维站（班）安全员职责 负责对本站(班)治安、消防和环保设施的管理和培训工作，定期组织消防和治安突发事件应急演练，落实治安、消防和环保设施隐患的整治工作。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.2 环境保护设施的监督 6.2.2.1 环境保护设施应有管理制度、运行检修规程、设备台账、维护记录，确保环保设施与主体设备同时运行。 6.2.2.2 应定期对防噪、降噪设施使用状况进行检查和维护，保证其正常投用。 6.2.2.3 应加强SF6回收再生设施的监督管理，防止回收过程中SF6外泄。 6.2.2.4 检修时，应检查事故油池的完好情况，确保无渗漏、无溢流。 6.2.2.5 废水处理设施应保证排水能用于绿化或达标排放。 (4)国网（运检/4）302-2014《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》 第九十八条（二）运维人员应根据工作计划要求，定期进行辅助设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | 查阅资料（制度、台帐、巡检记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查环保设施是否正常投运；运行维护是否到位
34 | 9 | 3 | 1 | Ⅰ | 3 | 3、运维人员应根据工作计划要求，定期进行环保设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 1．查看环保设施运行记录，检查是否建立环保设施的管理制度、运行检修规程、设备台帐、运行维护记录。2．查看环保设施维护记录，检查生活污水处理、事故油池、防噪降噪等环保设施是否定期进行检查和维护，并做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生噪声超标和废水、油渗漏或溢流。检查六氟化硫回收装置是否定期维护，防止回收过程中泄漏。 （2）Q/GDW11-252-2012-10502《变电站运维管理规范》 5.2.1.3 变电运维站（班）安全员职责 负责对本站(班)治安、消防和环保设施的管理和培训工作，定期组织消防和治安突发事件应急演练，落实治安、消防和环保设施隐患的整治工作。 （3）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.2 环境保护设施的监督 6.2.2.1 环境保护设施应有管理制度、运行检修规程、设备台账、维护记录，确保环保设施与主体设备同时运行。 6.2.2.2 应定期对防噪、降噪设施使用状况进行检查和维护，保证其正常投用。 6.2.2.3 应加强SF6回收再生设施的监督管理，防止回收过程中SF6外泄。 6.2.2.4 检修时，应检查事故油池的完好情况，确保无渗漏、无溢流。 6.2.2.5 废水处理设施应保证排水能用于绿化或达标排放。 (4)国网（运检/4）302-2014《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》 第九十八条（二）运维人员应根据工作计划要求，定期进行辅助设施维护、试验及轮换工作，发现问题及时处理。 | 查阅资料（制度、台帐、巡检记录等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查环保设施是否正常投运；运行维护是否到位
34 | 9 | 3 | 2 | Ⅱ | 1 | 1、按规定周期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁感应强度、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 2 | Ⅱ | 2 | 2、监测记录和报告规范，并存档。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 2 | Ⅱ | 3 | 3、建立环境监测数据库。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 2 | Ⅱ | 4 | 4、110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁感应强度、合成场强、噪声、废水的监测结果符合各类标准要求。 | （1）（国网(科/2）539-2014）《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 3．检查是否定期开展110千伏及以上变电站（换流站、开关站、串补站）和输电线路的工频电场、工频磁场、合成场强、噪声、废水等环境影响因子的监测（监测项目和周期见附件2），做好监测记录和报告的存档，建立环境监测数据库。 （2）DL/T1050-2016《电力环境保护技术监督导则》 6.2.3 污染物排放的监督 6.2.3.1 应对工频电场、工频磁场进行下列监督： a） 监测项目：在线路及变电站的平均负荷、最大负荷时，监测工频电场、工频磁场等。 b） 监测方法：应参照DL/T 988 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上新建项目投产时、生产设备变动后，应进行监测。 d） 工频电场、工频磁场应符合GB 8702 的规定。 6.2.3.2 应对合成电场进行下列监督： a） 监测项目：合成电场强度。 b） 监测方法：参照DL/T 1089 执行。 c） 监测周期：按6.2.3.1 b）的规定。 d） 直流换流站合成电场强度应符合DL/T 275 的规定，直流线路地面合成电场强度应符合DL/T1088 的规定。 6.2.3.3 应对噪声进行下列监督： a） 监测项目：变电站厂界昼间、夜间噪声，环境敏感点噪声，变压器本体及高压电抗器噪声。 b） 监测方法：参照DL/T 1327 执行。 c） 监测周期：110kV 及以上的城镇变电站厂界、变压器本体及高压电抗器噪声，投产时在设备大修前、后应进行噪声监测，正常运行时宜每年进行一次监测。 d） 厂界噪声应符合GB 12348 的规定，变压器本体及高压电抗器噪声应达到设计要求。 6.2.3.4 应对外排废水进行下列监督： a） 监测项目包括排水量、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、pH 值、石油类；排放口应按环境保护要求设置在线监测仪表，并按规定进行检定。 b） 废水排放应满足GB 8978 和地方标准的规定；废水直接排入城市管网的变电站应进行排水量监测，其他项目可根据污染权重选做。 （3）GB12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》 （4）GB3096-2008 《声环境质量标准》 （5）GB8978-1996《污水综合排放》 （6）GB8702-2014 《电磁环境控制限值》 （7） HJ24-2014 环境影响评价技术导则——输变电工程 （8）QGDW305-2009 《1000kV架空输电线路电磁环境限值》 （9）GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 | 查阅资料（监测报告、原始记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整，并存档；监测结果是否符合各类标准要求
34 | 9 | 3 | 3 |  | 1 | 1、电网设备检修和运行维护过程中做好环境保护措施，防止油污抛撒地面污染环境；对产生的废水、废油、六氟化硫等进行回收处理或循环利用，并做好记录。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 4．抽查检修现场，检查电网设备检修和运行维护过程中是否做好环境保护措施，防止油污抛撒地面污染环境；是否对产生的废水、废油、六氟化硫等进行回收处理或循环利用，并做好记录。六氟化硫设备大修或解体时，是否将清出的吸附剂、金属粉末等按有关规定进行处理。 （2）环境保护部\卫生部 环发[2011]19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》 （3）环办〔2015〕99号 关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知 （4）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 | 查阅资料（检修记录、试验报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查检修和运维过程中环境保护措施是否到位；固体废弃物、六氟化硫气体是否分类存放并合理处置。
34 | 9 | 3 | 3 |  | 2 | 2、固体废弃物、废油、废铅酸蓄电池、六氟化硫气体、电容器、废旧电缆分类、定点存放。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 4．抽查检修现场，检查电网设备检修和运行维护过程中是否做好环境保护措施，防止油污抛撒地面污染环境；是否对产生的废水、废油、六氟化硫等进行回收处理或循环利用，并做好记录。六氟化硫设备大修或解体时，是否将清出的吸附剂、金属粉末等按有关规定进行处理。 （2）环境保护部\卫生部 环发[2011]19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》 （3）环办〔2015〕99号 关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知 （4）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 | 查阅资料（检修记录、试验报告等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查检修和运维过程中环境保护措施是否到位；固体废弃物、六氟化硫气体是否分类存放并合理处置。
34 | 9 | 3 | 4 | Ⅳ | 1 | 1、变电站（换流站、开关站、串补站）或输电线路环境影响因子超标扰民的，落实费用，限期整改治理。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 6．监督环境影响因子超标治理情况。变电站（换流站、开关站、串补站）或输电线路环境影响因子超标扰民的，检查是否限期整改治理。 | 查阅资料（治理方案、验收报告、试验结果等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验验证是否治理达标
34 | 9 | 3 | 4 | Ⅳ | 2 | 2、治理后环境影响因子达标。 | （1)国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 6．监督环境影响因子超标治理情况。变电站（换流站、开关站、串补站）或输电线路环境影响因子超标扰民的，检查是否限期整改治理。 | 查阅资料（治理方案、验收报告、试验结果等）、试验验证 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；试验验证是否治理达标
34 | 10 | 3 | 1 |  | 1 | 1、建立退役设备档案和废弃物回收处理档案。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1 |  | 2 | 2、做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 1 |  | 3 | 3、退役报废处理过程中制定意外事故的防范措施和应急预案。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 2 | Ⅱ | 1 | 1、退役报废六氟化硫气体设备回收气体送至省级六氟化硫回收处理中心处理后循环利用。 严禁将报废设备中六氟化硫气体直接排放到大气。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 5．回收后的六氟化硫气体是否送到省级六氟化硫回收处理中心处理后循环利用，是否做好六氟化硫气体回收量、处理量和回用量的统计，并做好记录存档。 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 2 | Ⅱ | 2 | 2、做好退役报废六氟化硫气体设备、六氟化硫气体回收量、净化处理量和回用量的统计，并做好记录存档。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 六、运维检修阶段 5．回收后的六氟化硫气体是否送到省级六氟化硫回收处理中心处理后循环利用，是否做好六氟化硫气体回收量、处理量和回用量的统计，并做好记录存档。 七、退役报废阶段 1．检查是否建立退役设备档案和废弃物回收处理档案，做好退役设备、废油、六氟化硫的回收处理、循环利用或者无害化处置工作。 | 查阅资料（处理档案、移交清单记录等） | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整
34 | 10 | 3 | 3 | Ⅰ | 1 | 1、未随设备处置废油，存放于指定容器并标识，暂存点必须设立警示标志。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 2．监督废油的回收处理。检查未随设备处置的废油，是否存放于指定容器并标识；与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染；是否做好废油报废数量统计、记录和存档。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 废油的回收处理应参照规定执行。 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 3 | Ⅰ | 2 | 2、与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 2．监督废油的回收处理。检查未随设备处置的废油，是否存放于指定容器并标识；与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染；是否做好废油报废数量统计、记录和存档。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 废油的回收处理应参照规定执行。 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 3 | Ⅰ | 3 | 3、做好废油报废数量统计、记录和存档。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 2．监督废油的回收处理。检查未随设备处置的废油，是否存放于指定容器并标识；与设备一起处置的废油，确保处置时不会造成环境污染；是否做好废油报废数量统计、记录和存档。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 废油的回收处理应参照规定执行。 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 4 | Ⅰ | 1 | 1、固体废弃物按照其对环境的影响及危害程度，在指定地点分类存放、处置，并做好记录、存档。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 3．监督固体废弃物处置情况。检查固体废弃物是否按照其对环境的影响及危害程度，在指定地点分类存放、处置，并做好记录、存档；危险废物是否交由有资质的单位回收处理，并签订相关协议；对于封存的含多氯联苯设备是否严格按照国家相关要求进行处置，防止对环境造成二次污染。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 （4）《危险废物转移联单管理办法》 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求
34 | 10 | 3 | 4 | Ⅰ | 2 | 2、危险废物交由有资质的单位回收处理，并签订相关协议。转移运输过程应履行危险废物转移联单手续。 3、对于封存的含多氯联苯设备严格按照国家相关要求进行处置，防止对环境造成二次污染。 | （1）国网(科/2）539-2014《国家电网公司环境保护技术监督规定》 附件1 全过程环保技术监督内容 七、退役报废阶段 3．监督固体废弃物处置情况。检查固体废弃物是否按照其对环境的影响及危害程度，在指定地点分类存放、处置，并做好记录、存档；危险废物是否交由有资质的单位回收处理，并签订相关协议；对于封存的含多氯联苯设备是否严格按照国家相关要求进行处置，防止对环境造成二次污染。 （2）科环〔2016〕132号《国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见》 （3）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 （4）《危险废物转移联单管理办法》 | 查阅资料（处理档案、移交清单、处理合同等）、现场抽查 | 对应监督要点条目，记录相关文件是否齐全、完整；现场抽查存放是否符合要求