## Sheet1
XzDlId | JsJdJdId | JsJdZyId | JdXmId | GjxQz | JdYdXH | JdYdNr | JdYj | JdYq | JdJg
36 | 9 | 12 | 1 |  | 1 | 1.C类机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1 |  | 2 | 2.A、B机房应采用不少于两路独立UPS供电；C类机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电；UPS负载不超过额定输出功率的70%，采用双路UPS供电时，负载不超过额定输出功率的35%。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1 |  | 3 | 3.UPS提供的后备电源时间，A类机房不得少于2小时,其他机房设备场所不得少于1小时。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 1 |  | 4 | 4.各类通信电源系统和设备应有定期检查记录，蓄电池有定期充放电检测试验记录 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 9.1.5机房应采用不少于两回来自不同配电变压器的线路供电。 2. 9.2.3机房应采用不少于两路独立UPS供电；其他机房设备场所可根据具体情况，采用多台或单台UPS供电 | 现场查验机房线路供电图、UPS铺设图、蓄电池充放电检测试验记录 | 现场材料 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 2 |  | 1 | 1.主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 2 |  | 2 | 2.气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 2 |  | 3 | 3.气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 2 |  | 4 | 4.消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1. 2.14.1.2主机房、不间断电源室和电池室应设置洁净气体灭火系统，并配备有手持灭火器。气体灭火装置的灭火性能可靠，不损坏电子设备。 3.4. 14.2.4气体灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品。消防设备应有专人定期检查，并有记录 | 现场检查机房灭火器、查看灭火器检测合格标志、查看定期检查记录 | 现场记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 3 |  | 1 | 1.视频监控、空调、UPS、配电、漏水检测、门禁、环境温湿度等子系统应纳入机房集中监控系统 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）: 1.12.1.4视频监控、空调、UPS、配电、漏水检测、门禁、环境温湿度等子系统应纳入机房集中监控系统 | 现场查看机房运行监控系统 | 监控系统监控情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 4 |  | 1 | 1.主机房：A、B级主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。C级主机房：温度：20℃-26℃；湿度：35%～75%。D级主机房：温度：18℃-28℃；湿度：35%～75%。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）附录A1: 1.主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 现场查看机房温湿度情况及巡检记录 | 机房温湿度 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 4 |  | 2 | 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）附录A1: 1.主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 现场查看机房温湿度情况及巡检记录 | 机房温湿度 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 4 |  | 3 | 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》（Q/GDW 1343-2014）附录A1: 1.主机房：温度：23℃±1℃；湿度：40%～55%。 2.辅助区：温度：18～28℃；湿度：35%～75%。 3.电源室：温度：15～25℃；湿度；35%～75% | 现场查看机房温湿度情况及巡检记录 | 机房温湿度 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 5 |  | 1 | 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 5 |  | 2 | 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 5 |  | 3 | 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 5 |  | 4 | 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.告警指示灯状态：是否存在告警未及时处理的现象。 2.风扇状况：是否有噪声，有异响，或者风扇停止运转。 3.设备积尘：设备表面是否有较厚积尘。 4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等 | 现场查看机房设备告警、风扇情况、除尘情况、标签标识情况 | 设备情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 6 |  | 1 | 1.设备投入运行的时间≤8年。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.设备投入运行的时间≤8年。 2.在正常条件下，实际运行无故障时间应与厂家提供数据接近 | 查看设备维护记 录等资料 | 设备运行 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 6 |  | 2 | 2.在正常条件下，实际运行无故障时间应与厂家提供数据接近 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量： 1.设备投入运行的时间≤8年。 2.在正常条件下，实际运行无故障时间应与厂家提供数据接近 | 查看设备维护记 录等资料 | 设备运行 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 7 |  | 1 | 1.机房内应有防水、防火、防小动物、防雷、防盗、防漏、防尘、防磁、防静电措施，定期对相关设备进行巡检，并作好检查记录。 | 1.《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A，信息设备共性状态量评分标准：抗干扰措施情况评分，安全措施分别有两个、三个、四个、五个 | 现场查看 | 基础安全措施 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 8 |  | 1 | 同型号及同批次产品不能存在公开的隐患缺陷 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A1,信息设备共性状态量评分标准：存在公开隐患缺陷或有配件已达到公布寿命均不得分 | 查看隐患记录 | 产品质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 9 |  | 1 | 1.设备由双路电源供电。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 9 |  | 2 | 2.具有相互冗余的设备。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 9 |  | 3 | 3.设备具有2个及以上的上联链路。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 9 |  | 4 | 4.设备具有冗余引擎配置。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 9 |  | 5 | 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 9 |  | 6 | 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 1.设备由双路电源供电。 2.具有相互冗余的设备。 3.设备具有2个及以上的上联链路。 4.设备具有冗余引擎配置。 5.设备业务光端口和电端口具有冗余端口配置。 6.冗余设备、链路、引擎当年做过切换测试 | 现场查看电源供电图、拓扑图、切换测试记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 10 |  | 1 | 日志记录：不能存在重要告警日志，日志必须已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准:存在重要告警记录且未消缺的此项不得分 | 现场查看日志记录 | 网络及安全设备日志记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 11 |  | 1 | CPU、内存利用率在合理范围内 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 根据在线网管采集数据，按照其在评价周期内所处时间的长短进行计算，计算公式为：为根据表1对应分值，为所处的时间占整个评价时间的百分比，当0分时间所占比值超过5％或者连续时间超过10天时，该项目不得分 | 现场查看系统资源分配情况 | CPU、内存利用率 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 12 |  | 1 | 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 12 |  | 2 | 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 12 |  | 3 | 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 12 |  | 4 | 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准: 1.数据延时：正常运行状态网内各交换机平均延时小于10ms。 2.重要端口错误包：正常运行状态重要端口错误包为0。 3.帧丢失率：正常运行状态帧丢失率为0。 4.重要端口负载率K4：正常情况下端口负载率低于50% | 现场查看网络配置情况 | 网络质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 13 |  | 1 | 1.设备由双路UPS电源供电。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 13 |  | 2 | 2.设备采取双机集群或备机的冗余设备方式。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 13 |  | 3 | 3.设备有2个及以上的CPU和内存个数。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 13 |  | 4 | 3.设备本地硬盘和所连接的存储采用raid或镜像冗余。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 13 |  | 5 | 4.网口及网络链路冗余,具有2个及以上的链路。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 13 |  | 6 | 5.HBA卡及外挂存储光纤链路冗余,具有2个及以上的链路 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 14 |  | 1 | 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录A.2网络设备特性状态量评分标准：存在重要告警记录且未消缺的此项不得分 | 现场查看日志告警记录及处理记录 | 日志告警记录 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 15 |  | 1 | CPU利用率、内存、交换分区、磁盘分区可用容量在合理范围内 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看系统资源分配情况，系统资源的分配情况需在2小时内维持稳定。 | CPU利用率、内存、交换分区、磁盘分区可用容量合理情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 16 | Ⅱ | 1 | 1.年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 16 | Ⅱ | 2 | 2.服务停止次数≤3。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 16 | Ⅱ | 3 | 3.服务中断影响没有八级信息系统事件。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 16 | Ⅱ | 4 | 4.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 16 | Ⅱ | 5 | 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.3主机设备特性状态量评分标准： 主从机切换次数或主机宕机次数：年平均主从切换次数≥3,年平均主机宕机次数≤3。 服务停止次数：服务停止次数≤3。 服务中断影响： 1.服务中断影响没有八级信息系统事件。 2.服务中断影响达到五、六、七级信息系统事件次数≤2。 信息系统事件等级在《国家电网公司安全事故调查规程》中定义 | 现场查看设备运行等记录 | 服务质量 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 17 |  | 1 | 数据备份周期、数据备份方式、数据备份保留期限 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看数据备份记录 | 数据备份情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 18 |  | 1 | 1.设备由双路UPS电源供电。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 18 |  | 2 | 2.采取数据同步冗余设备方式。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 18 |  | 3 | 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 18 |  | 4 | 4.存储通道具有2个及以上的链路。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 18 |  | 5 | 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 18 |  | 6 | 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 设备冗余情况需满足相关规定 1.设备由双路UPS电源供电。 2.采取数据同步冗余设备方式。 3.设备有2个及以上的控制器和缓存个数。 4.存储通道具有2个及以上的链路。 5.风扇具有2个及以上的冗余设备。 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看UPS电源图、设备配置情况、日志记录 | 设备冗余情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 19 |  | 1 | 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准： 日志告警事件及目前消缺情况。日志告警事件：检查是否有重要告警日志，是否已消缺 | 现场查看日志记录 | 日志告警情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 20 |  | 1 | 控制器负荷率、缓存占用率、存储空间使用率在合理范围内 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》 | 现场查看系统资源分配情况 | 存储设备利用率 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 21 |  | 1 | 1.快照。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 21 |  | 2 | 2.数据校验。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 21 |  | 3 | 3.安全审计。 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 | 9 | 12 | 21 |  | 4 | 4.异地数据同步或备份 | 《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》附录 A.4存储设备特性状态量评分标准 | 现场查看磁盘情况、数据防护记录、数据备份策略 | 存储设备数据安全与保护情况 □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 1 |  | 1 | 1.光传输设备网管巡视记录完备. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 1 |  | 2 | 2.线路光口光功率值满足DL/T5344-2006的相关要求. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 1 |  | 3 | 3.重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试满足相关指标要求. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 1 |  | 4 | 4.光设备的同步时钟情况处于正常的同步方式，按照规定的同步时钟方式进行. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 1 |  | 5 | 5.设备端口资料与光配等配线资料相符，及时更新，与现场实际情况一致. | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 1 |  | 6 | 6.特殊光放大器具备现场作用指导书。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.4光传输设备 光传输设备检查要求如下： a)检查光传输设备网管巡视记录是否完备； b)通过设备网管在线测试线路光口光功率值，测试指标应满足DL/T5344-2006的相关要求； c)重要业务传输通道性能通过设备网管15分钟误码在线测试是否满足相关指标要求； d)检查光设备的同步时钟情况，是否处于正常的同步方式，是否按照规定的同步时钟方式进行； e)检查设备端口资料与光配等配线资料是否相符，是否及时更新，是否与现场实际情况一致； f)特殊光放大器是否具备现场作用指导书。 | 检查光传输设备运行维护测试记录等相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 1 | 1.PCM设备运维情况正常，业务端口告警正常，运行资料齐全。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 2 | 2.PCM设备各种线缆是否符合要求。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 3 | 3.设备及缆线标识是否符合要求。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 4 | 4.设备可靠固定，接地符合要求，配备防静电手镯。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 5 | 5.设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 6 | 6.检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 2 |  | 7 | 7.PCM设备日常运行维护记录是否完备。 | 《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）： 6.2通用部分 通信设备检查通用要求如下： a)检查通信运行设备及相关辅助设备的运行状况，有无影响设备正常运行及监视的告警。设备告警及指示信号功能是否正常； b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤歪曲半径是否满足要求； c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； d)设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯； e)设备具备两路电源输入时，是否分别接入不同的直流电源或不同的分路开关； f)检查设备防尘滤网、风扇及风栅有无积尘，是否能保持设备散热良好； g)通信设备日常运行维护记录是否完备。 | 检查相关资料和现场抽查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 3 |  | 1 | 1.省级及以上调度交换系统应双机独立部署，具备高可用性，主备系统符合容灾要求，切换功能正常。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 3 |  | 2 | 2.调度台配置和工况应满足安全生产要求。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 3 |  | 3 | 3.调度录音系统运行可靠、音质良好。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 3 |  | 4 | 4.调度台、录音系统应接入UPS电源或通信直流电源系统。 | 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）： 1. 3.1.4调度交换网要求“1.在省级及以上调度部门设置主网交换中心。2.根据组网需要可设置区域交换中心。3.在省级及以上交换中心采用双机冗余系统。” 2. 9.1 交换设备的要求“9.1.1 应采用技术先进、可靠性高、满足调度功能要求的‘长市合一’型数据程控交换机。9.1.2交换网内的交换机及信令方式应满足组网要求。9.1.3在交换机具有’分区'功能时，终端站调度交换和行政交换可用一台交换机；电厂系统调度和生产调度可用一台交换机。分区中间要有必要的安全措施。9.1.4交换机应采用模块化结构，其公用部分应采用冗余配置、热备份方式工作。9.1.5交换机与现有通信网内各种传输设备应能有效连接和可靠工作。9.1.7交换机应配备功能齐全、操作简便的智能调度台。调度台的技术要求除应符合现行行业标准《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795）的规定外，还应具有以下功能：1.调度台应同时具备交流220V和直流-48V两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能。9.1.9交换机应具有录音功能接口。9.1.13交换机应具有同步功能。交换机内部时钟应具备四级及以上时钟精度。”9.2其他设备的要求“9.2.1录音系统应具有同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。” | 现场检查，检查通信调度台的配置和工况。抽查调度录音系统记录情况和音质情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 4 |  | 1 | 行政交换系统应具备高可用性，设置备用系统，设备重要板卡应能切换正常，省、地市公司系统专网中继线及公网中继线应具备主备路由，并能自动切换。 | 《IMS行政交换系统第1部分：总体技术要求》（Q/GDW 11395.1-2015）： 9.1组网和设备要求“IMS主汇接节点、第二汇接节点的CE设备间应通过两条独立的专用传输链路互联，完成主、备节点间的心跳和数据同步，实现主汇接节点、第二汇接节点网络容灾保护。” | 检查系统及相关资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 5 |  | 1 | 1.电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。 | 《固定电话交换设备安装工程验收规范》（YD/T 5077-2005）： 2.4机台和终端设备“电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。” | 现场检查是否满足“一主两备”要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 5 |  | 2 | 2.应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。 | 《固定电话交换设备安装工程验收规范》（YD/T 5077-2005）： 2.4机台和终端设备“电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。” | 现场检查是否满足“一主两备”要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 5 |  | 3 | 3.系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。 | 《固定电话交换设备安装工程验收规范》（YD/T 5077-2005）： 2.4机台和终端设备“电视电话会议系统配置应满足“一主两备”要求。应有专人维护，系统设备配置、电气接线等方面符合要求。系统接线图、线缆、接口等标识准确清晰。” | 现场检查是否满足“一主两备”要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 6 |  | 1 | 1.电网调度机构与其调度管辖的下一级调度机构、直调发电厂和重要风电场、重要变电所之间应具有两种及以上独立路由或不同通信方式的通道，进站光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.1.1调度自动化系统设计阶段应注意的问题“16.1.1.1调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统安全防护应满足‘安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证’基本原则要求。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护，安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求，全面形成具有纵深防御的安全防护体系。16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置，优先采用专用配置，无旋转部件，采用专用操作系统；支持调控一体化的厂站间隔离层应具备双通道组成的双网，至调度主站（含主调和备调）应具有两路不同路由的通信通道（主/备双通道）。”16.2.1防止电力通信网事故“16.2.1.2电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂和重要风场之间应具有两个及以上独立通信路由。16.2.1.3网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求。” | 现场抽查通信方式图、调度生产大楼及重要变电站光缆通道路由图。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 6 |  | 2 | 2.同时避免与一次动力电缆同沟（架）布放。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.1.1调度自动化系统设计阶段应注意的问题“16.1.1.1调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统安全防护应满足‘安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证’基本原则要求。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护，安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求，全面形成具有纵深防御的安全防护体系。16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置，优先采用专用配置，无旋转部件，采用专用操作系统；支持调控一体化的厂站间隔离层应具备双通道组成的双网，至调度主站（含主调和备调）应具有两路不同路由的通信通道（主/备双通道）。”16.2.1防止电力通信网事故“16.2.1.2电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂和重要风场之间应具有两个及以上独立通信路由。16.2.1.3网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求。” | 现场抽查通信方式图、调度生产大楼及重要变电站光缆通道路由图。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 6 |  | 3 | 3.并完善防火阻燃和阻火分隔等安全措施。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.1.1调度自动化系统设计阶段应注意的问题“16.1.1.1调度自动化系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统安全防护应满足‘安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证’基本原则要求。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护，安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求，全面形成具有纵深防御的安全防护体系。16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置，优先采用专用配置，无旋转部件，采用专用操作系统；支持调控一体化的厂站间隔离层应具备双通道组成的双网，至调度主站（含主调和备调）应具有两路不同路由的通信通道（主/备双通道）。”16.2.1防止电力通信网事故“16.2.1.2电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂和重要风场之间应具有两个及以上独立通信路由。16.2.1.3网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求。” | 现场抽查通信方式图、调度生产大楼及重要变电站光缆通道路由图。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 7 |  | 1 | 同一条220kV及以上线路的两套继电保护和同一系统的主/备两套安全自动装置传输通道满足“双设备、双路由、双电源”的“三双”要求。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）： 16.2.1.4“同一条220kV及以上线路的两套继电保护和同一系统的有主/备关系的两套安全自动装置通道应由两台独立的通信传输设备分别提供，并分别由两套独立的通信电源供电，重要线路保护及安全自动装置通道应具备两条独立的路由，满足‘双设备、双路由、双电源’的要求。” | 抽查220kV及以上线路保护、安控通信方式图；保护专用纤芯资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 8 |  | 1 | 1.为覆盖全部所辖调度对象的电力调度专用数据网络提供可靠的通道。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.2(5)为满足长期可用性要求，信息传输应具有完全独立的冗余路由，该冗余路由并应是不同的电路分别通过不同路由进入通信地点。 | 检查自动化业务通道资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 8 |  | 2 | 2.220kV及以上自动化业务需具备接入不同数据接入网的传输通道或两种数据传输方式。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.2(5)为满足长期可用性要求，信息传输应具有完全独立的冗余路由，该冗余路由并应是不同的电路分别通过不同路由进入通信地点。 | 检查自动化业务通道资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 9 |  | 1 | 1.调度电话应覆盖各级调度节点、监控中心、35kV及以上变电站。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.1(2)根据DL/T1040的要求，电网调度机构与隶属调度的发电厂，变电所之间应具备两条不同路由且相互独立的发电通信电路用于承载电力调度通信业务。一般应有公用电信固定电话作为备用。 | 检查调度交换汇接点组网拓扑图，联网通道路由资料，调度电话号码表等资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 9 |  | 2 | 2.调度交换网汇接点间互联中继电路应满足主备独立路由要求，第二汇接点应具备不依赖主调与所有220kV及以上变电站进行呼叫的能力。 | 《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）： 4.1.2.1(2)根据DL/T1040的要求，电网调度机构与隶属调度的发电厂，变电所之间应具备两条不同路由且相互独立的发电通信电路用于承载电力调度通信业务。一般应有公用电信固定电话作为备用。 | 检查调度交换汇接点组网拓扑图，联网通道路由资料，调度电话号码表等资料。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 10 |  | 1 | 1.机房内走线架，各种线缆的金属外皮，设备的金属外壳和框架、进风道、水管等不带电金属部分，门窗等建筑物金属结构以及保护接地、工作接地等，应以最短距离与环形接地母线相连。连接时应加装接地端子（铜鼻），线径与接地端子尺寸吻合、压焊牢固。 | 《电力系统通信站过电压防护规程》（DL/T 548-2012）: 4.1.1.3.6机房内走线架，各种线缆的金属外皮，设备的金属外壳和框架、进风道、水管等不带电金属部分，门窗等建筑物金属结构以及保护接地、工作接地等，应以最短距离与环形接地母线相连。连接时应加装接地端子（铜鼻），线径与接地端子尺寸吻合、压焊牢固。 | 实地检查机房和相关资料、接地电阻测试报告,检查防雷接地装置是否满足要求。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 11 |  | 1 | 1.机房应配置独立专用空调，和温湿度计，机房温湿度应符合相关标准要求。 | 《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T 1051-2010）： 14.1 机房温、湿度要求“保证设备正常工作的机房温、湿度标准需满足14.1表6中机房温、湿度要求。” | 现场检查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 11 |  | 2 | 2.机房应设置温湿度越限报警系统。 | 《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T 1051-2010）： 14.1 机房温、湿度要求“保证设备正常工作的机房温、湿度标准需满足14.1表6中机房温、湿度要求。” | 现场检查。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 12 |  | 1 | 1. 配置一套高频开关电源系统时，高频开关电源系统的交流电源输入，应由来自不同交流母线的两路电源供电。配电屏（单元）、蓄电池组通过熔断器等过载保护装置与高频开关电源相连。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 12 |  | 2 | 2. 配置两套高频开关电源系统时，高频开关电源系统宜采用图1或图2两种接线方式。每套高频开关电源按4.2.2.1的方式连接且直流输出分别接于独立的母线段。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 12 |  | 3 | 3. 通信站蓄电池组供电后备时间不小于4小时，地处偏远的无人值班通信站应大于抢修人员携带必要工器具抵达通信站的时间且不小于8小时。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 12 |  | 4 | 4.各级调度大楼、重要独立通信站、220kV及以上具备独立通信机房的变电站、发电厂的通信电源系统状态及告警信息应接到有人值班的地方或接入通信综合监测系统。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 12 |  | 5 | 5.蓄电池每年定期进行充放电检测试验。新安装或大修后的阀控式蓄电池组，应进行全额核对性放电实验，以后每隔2~3年进行一次核对性试验，运行了6年以后的阀控式蓄电池，应每年作一次核对性放电试验。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 12 |  | 6 | 6.建立实时监控系统对监控范围内的电源系统、空调系统和系统内的各个设备及机房环境进行遥信、遥测、遥控，实时监视系统和设备运行状态，记录和处理监控数据，及时检测故障并通知维护人员处理。 | 技术监督引用的规程应优先选用国家电网公司企业标准，这样更接地气。《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》（Q/GDW 11442-2015）: 1、《国家电网公司防止变电站全停十六项措施（试行）》（国家电网运检〔2015〕376号）：8.3.4 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔二年进行一次核对性放电试验。8.3.5 运行满四年的蓄电池组每年做一次核对性放电试验。 | 抽查通信站、变电站通信设备供电系统图，检查电源设备及连接线的标识情况。抽查蓄电池维护记录，蓄电池充放电测试记录。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 13 |  | 1 | 1.架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应采用“三点接地”的可靠方式。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）: 16.2.2.7防止电力通信网事故要求“架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应可靠接地，防止一次线路发生短路时，光缆被感应电压击穿而中断。OPGW全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌，防止一次线路人员工作是踩踏接续盒，造成光缆损伤。光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。应防止引入缆封堵不严或接续盒安装不正确造成管内或盒内进水结冰导致光纤受力引起断纤故障的发生。” 依据Q/GDW 758-2012 《电力系统通信光缆安装工艺规范》的要求。 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012）： 11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-2010）： 6.4.3.1“每年应至少对光缆备用纤芯进行一次测试。测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” | 抽检OPGW接地情况，检查光缆标示牌悬挂，接续盒验收存档资料、测试数据记录等。检查引入缆封堵或接续盒安装情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 13 |  | 2 | 2.全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）: 16.2.2.7防止电力通信网事故要求“架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应可靠接地，防止一次线路发生短路时，光缆被感应电压击穿而中断。OPGW全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌，防止一次线路人员工作是踩踏接续盒，造成光缆损伤。光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。应防止引入缆封堵不严或接续盒安装不正确造成管内或盒内进水结冰导致光纤受力引起断纤故障的发生。” 依据Q/GDW 758-2012 《电力系统通信光缆安装工艺规范》的要求。 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012）： 11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-2010）： 6.4.3.1“每年应至少对光缆备用纤芯进行一次测试。测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” | 抽检OPGW接地情况，检查光缆标示牌悬挂，接续盒验收存档资料、测试数据记录等。检查引入缆封堵或接续盒安装情况。 | □合格 □不合格 备注：
36 |  | 12 | 13 |  | 3 | 3.光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。“定期对光缆线路进行测试，测试内容包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等”。 | 《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2012修订版）: 16.2.2.7防止电力通信网事故要求“架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处应可靠接地，防止一次线路发生短路时，光缆被感应电压击穿而中断。OPGW全介质自承式光缆（ADSS）等光缆在进站门型架处的引入光缆必须悬挂醒目光缆标示牌，防止一次线路人员工作是踩踏接续盒，造成光缆损伤。光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档。应防止引入缆封堵不严或接续盒安装不正确造成管内或盒内进水结冰导致光纤受力引起断纤故障的发生。” 依据Q/GDW 758-2012 《电力系统通信光缆安装工艺规范》的要求。 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012）： 11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-2010）： 6.4.3.1“每年应至少对光缆备用纤芯进行一次测试。测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等。” | 抽检OPGW接地情况，检查光缆标示牌悬挂，接续盒验收存档资料、测试数据记录等。检查引入缆封堵或接续盒安装情况。 | □合格 □不合格 备注：